Совместное научно-производственное предприятие «Промэкс»

Концепция построения и реализация АСУ ТП объектов энергетики

на компонентах информационно-управляющего

телемеханического комплекса «Гранит-микро»

торговой марки МИКРОГРАНИТ

Научный руководитель

СНПП «Промэкс»,

к.т.н., доцент, чл.-кор ИАУ

Портнов М.Л.

2004 г.

Содержание.

Введение

1.Состав и технические возможности АСУ ТП на базе ИУТК «Гранит-микро» торговой марки МИКРОГРАНИТ.

2.Уровень периферийного контролируемого пункта (RTU)

3. Сопряжение  RTU ИУТК «Гранит-микро» с каналами связи

4.Конфигурация устройств RTU ИУТК «Гранит-микро»

4.1. Сосредоточенное размещение модулей RTU.

4.2.Пример построения рассредоточенного RTU.

5. Конфигурация связей RTU с ЦППС ИУТК «Гранит-микро» для различных  линий связи

5.1.Радиальные линии связи

5.2. Магистральная линия связи

5.3.Транзитные линии связи

5.4.Линии связи произвольной конфигурации

5.5.Многоуровневая структура системы на ИУТК «Гранит-микро»

5.6.Построение системы на RTU ИУТК «Гранит-микро» с элементами сетевой

конфигурации линий связи

6. Реализация подсистем АСУ ТП в RTU ИУТК «Гранит-микро»

7. Основные компоненты ЦППС ИУТК «Гранит-микро».

8. Реализация ЦППС системы на ИУТК «Гранит-микро».

8.1. Примеры реализации ЦППС ИУТК «Гранит-микро» при размещении аппаратуры в одном кожухе КПМ-микро.

8.2. Примеры выполнения ЦППС, аппаратура которого размещается в одном  кожухе КП-микро.

8.3. Выполнение ЦППС ИУТК «Гранит-микро», аппаратура которого размещается  в

двух и более кожухах КП-микро.

9. Программное обеспечение ИУТК «Гранит-микро».

10.Заключение.

11. Литература

Введение

ИУТК «Гранит-микро» является новым поколением широко известных комплексов  «Гранит» («Гранит-М») - первым серийным изделием СССР со встроенными микро ЭВМ (ОАО «Промавтоматика»).

ИУТК «Гранит» был рекомендован Минэнерго СССР  для телемеханизации энергообъектов районных электросетей (РЭС), предприятий электросетей (ПЭС), энергосистем (ЭС). За 13 лет серийного производства (в период 1987…2000 г.г.) предприятиям всех республик бывшего СССР поставлено более 6000 устройств ИУТК«Гранит».

ИУТК «Гранит» - база для создания в ОАО «Промавтоматика» и СНПП «Промэкс» серии комплексов – «Гранит- ЖД» (для электрифицированных участков железных дорог), «Гранит-свет» (для управления наружным освещением городов), «Гранит-нефть» (для нефтепромыслов). Более тысячи указанных устройств успешно работают на объектах.

ИУТК «Гранит» - трамплин к созданию нового поколения комплексов – «Гранит-микро», в которые, наряду с лучшими решениями базового комплекса, введены современные теоретические, системные и схемные принципы. Разработчик ИУТК «Гранит-микро» - СНПП «Промэкс», ведущие разработчики которого прошли школу СКТБ «Промавтоматика» (ПО «Промавтоматика»).

При создании ИУТК «Гранит-микро» проанализировано более 35 изделий – аналогов ведущих фирм – АBB, Siemens, PEP, Landis@Gyr, Motorola, Octagon Systems, Allen Breadly, ОАО «ЦННИКА», ЗАО «Систел-А», ЗАО «Системы связи и телемеханики», ЗАО НПП «Радиотелеком», ОАО «Юг-Система плюс», ЗАО «РТСофт» и др. Выработаны, апробированы в десятках публикаций новые технические решения, позволяющие успешно конкурировать на рынках СНГ с изделиями ведущих фирм.

Плодотворное участие в создании ИУТК «Гранит-микро» приняли партнеры СНПП «Промэкс» и ОАО «Промавтоматика» – Московский Государственный институт электронной техники (технический университет), Днепропетровский Государственный университет инженеров транспорта, ВТД «Гранит-микро», ЦНИИКА.

Техническое задание на ИУТК «Гранит-микро» согласовано с ЦДУ ЕЭС России, комплекс сертифицирован ведущей организацией РАО ЕЭС России, внесен (единственный среди аналогов украинских производителей) в перечень изделий, разрешенных к применению на энергообъектах России.

С декабря 2003 г. изделия ИУТК «Гранит-микро» защищены российской торговой маркой «MИКРОГРАНИТ».

В 2004 г. изделиям ИУТК «Гранит-микро» не всеукраинском конкурсе присвоен знак «Высшая проба» в номинации «Приборостроение».

Документы, характеризующие уровень ИУТК «Гранит-микро»:

- Сертификат соответствия № RU MX02.B00075 (№ 3697984).

- Приказ РАО ЕЭС России от 16.11.98г. (по состоянию на 01.11.2002 г.). Перечень

устройств телемеханики, использование которых допускается на объектах электроэнергетики России. П.11 – Комплекс телемеханики «Гранит-микро».

3. Диплом Международной выставки «Энергосвязь, средства связи в энергетике» - 2000 г.

4. VІІ Международная специализированная выставка «Уралэнерго-2001». Диплом 2 степени в номинации «Автоматизированные системы учета энергоресурсов».

5. Диплом 3-ей международной специализированной выставки «Энергетика, энергоресурсосбережение, экология».

6. Диплом Международной выставки «Энергосвязь-2002» за разработку и внедрение современных цифровых технологий в системах управления ЕЭС России.

7. Экспозиция ИУТК «Гранит-микро» на выставке «Год Украины в России».

8. Доклад на втором специализированном семинаре – выставке «Современные средства телемеханики, организация рабочих мест и щитов управления», Москва 2001г.

9. Доклад на третьем специализированном семинаре – выставке «Современные средства телемеханики, организация рабочих мест и щитов управления», Москва 2002г.

10. Доклад на четвертом специализированном семинаре – выставке «Современные средства телемеханики, организация рабочих мест и щитов управления», Москва 2003г.

11. Доклад на пятом специализированном семинаре – выставке «Современные средства телемеханики, организация рабочих мест и щитов управления», Москва 2004г.

12. Монография «Анализ состояния производства, принципов построения и тенденций развития информационно - управляющих комплексов для АСУ распределенных энергообъектов и производств», Москва, 2002 г. (д.т.н., профессор  Е.М.Портнов).

13. Более 70 патентов на изобретения по различным комплексам общей торговой марки МИКРОГРАНИТ, в том числе 20 патентов на устройства «Гранит-микро».

После завершения разработки и начала промышленного выпуска ИУТК «Гранит-микро» успешно участвует в конкурсах и тендерах, о чем свидетельствует представленная таблица

География поставок ИУТК «Гранит- микро» и его компонентов  в 2002…2004 гг

Кузбассэнерго

Тулаэнерго

Архэнерго

Ленэнерго

Иркутскэнерго

Ровнооблэнерго

МА Шереметьево

Лентеплоэнерго

Кишиневские электросети

Молдэлектрика

Горно-металлургический комбинат, Монголия

Ферро-магниевый комбинат, Казахстан

Киевский метрополитен

Винницаэнерго

Энергообъект, Беларусь

Укрзализныця, электроснабжение южной и донецкой железных дорог

1.Состав и технические возможности АСУ ТП на базе ИУТК «Гранит-микро» торговой марки МИКРОГРАНИТ

Интегрированные многофункциональные системы телемеханики, информационные системы, АСУ ТП различного назначения строятся с применением  компонентов ИУТК «Гранит-микро».

Основные параметры составных частей ИУТК «Гранит-микро приведены в таблице

| № | Название составной части | Основные параметры, характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кожух КП-микро | Для выполнения устройств ПУ и КП ИУТК «Гранит-микро». В один кожух устанавливается источник питания, контроллер внутренней магистрали и 1…8 любых модулей из номенклатуры ИУТК. Включает клеммную секцию для присоединения внешних цепей «под винт». |
| 2 | Кожух КПМ2-микро | Для выполнения устройств ПУ и КП ИУТК «Гранит-микро». В один кожух устанавливается источник питания, контроллер и 1…2 модуля из номенклатуры ИУТК. Включает клеммную секцию для присоединения внешних цепей «под винт». |
| 3 | Кожух КПМ3-микро | Для выполнения устройств ПУ и КП ИУТК «Гранит-микро». В один кожух устанавливается источник питания, контроллер и 1…3 модуля из номенклатуры ИУТК. Включает клеммную секцию для присоединения внешних цепей «под винт». |
| 4 | Стойка настенная, стойка напольная | Для установки ПУ, КП-микро, КПМ-микро, БПР-05-02 и дополнительных клеммников внешних связей (по условиям заказа). Обеспечивает повышение заводской готовности устройств ИУТК «Гранит-микро» за счет выполнения части монтажа внешних цепей изготовителем. Вариант выполнения стойки может задаваться заказчиком. |
| 5 | Модуль КАМ | Контроллер внутренней магистрали, линейный адаптер, модем. Для координации работы модулей КП, ПУ, для стыка с ПЭВМ и другим устройством через линию связи различного вида и структуры. Используется как ретранслятор данных от другого устройства КП и (или) ПУ. |
| 6 | Модуль КАМ-GSM | Контроллер внутренней магистрали, линейный адаптер для сопряжения с модемом GSM и организации информационных обменов по системам мобильной связи. Для координации работы модулей КП, ПУ и для стыка с ПЭВМ и другим устройством через линию связи GSM |
| 7 | Модуль М2М | Двухканальный модем, для организации информационных обменов частотно модулированными сигналами по двум независимым каналам. Каждый из каналов аналогичен встроенному в КАМ. Используется как ретранслятор данных от другого устройства КП и (или) ПУ. |
| 8 | Модуль М4А | Четырехканальный линейный адаптер для организации информационных обменов по четырем независимым каналам кодоимпульсными сигналами. Один канал может использоваться для организации информационных обменов по интерфейсу RS-232, а другой канал – по интерфейсу RS-485. Каждый кодоимпульсный канал аналогичен встроенному в КАМ. Используется как ретранслятор данных от другого устройства КП и (или) ПУ. |
| 9 | Модуль М4А1 | Четырехканальный линейный адаптер, каждый из которых реализует информационные обмены с внешними устройствами по магистрали в соответствии с протоколом MODBUS и интерфейсу RS-485. Применяется для организации подсистемы сопряжения с микропроцессорными устройствами защиты и автоматики. |
| 10 | Модуль МДС | Ввод, обработка, диагностика, регистрация последовательности изменений и передача данных 1…32 датчиков дискретных сигналов. Может использоваться для ввода, накопления и передачи данных нарастающим итогом от 1…32 датчиков с числоимпульсными выходными сигналами. Специальный метод кодирования обеспечивает идентификацию состояний контролируемых объектов и неисправностей – коротких замыканий и обрывов цепей связи кодера с датчиками. |
| 11 | Модуль МТУ | Прием, обработка, диагностика и вывод сигналов управления 1…96 исполнительными механизмами с помощью промежуточных реле 1…24 блоков БПР-05-02. Обеспечивает за счет специальных методов кодирования и введения информационной обратной связи по цепям связи с БПР-05-02 достоверность выполняемых команд управления, определяемой вероятностью выполнения ложной команды, не превышающей 10-16. |
| 12 | Модуль МСУ | Комбинированный модуль ввода 1…8 сигналов от датчиков дискретных сигналов, вывода команд управления 1…4 однопозиционными объектами (1…2 двухпозиционными объектами). Параметры идентичны соответствующим характеристикам МДС, МТУ и БПР-05-02 |
| 13 | Блоки БПР-05-02 БПР-05-02БР | Выносной блок для приема сигналов от МТУ и формирования сигналов управления 1…4 исполнительными механизмами. Напряжение цепей нагрузки –220 В постоянного или переменного тока, ток нагрузки – до 4 А. Позволяет минимизировать длину контрольного кабеля, соединяющего блок с исполнительными механизмами (пускателями). Вариант БПР-05-02 позволяет организовать видимый разрыв (накладки) между исполнительными цепями и источником оперативного напряжения. В БПР-05-02БР видимый разрыв не организуется. Включает цепи автоматической диагностики работоспособности промежуточных реле и цепей связи с МТУ. |
| 14 | Блок управления моторными приводами БУМП | Выносной блок для приема сигналов от МТУ и формирования сигналов управления 1…16 моторными проводами с совмещением цепей подачи напряжения 220В и съема сигналов состояния моторных приводов. Включает цепи сигнализации состояния приводов, совмещенные с цепями подачи рабочего напряжения 220В на двигатель привода. Контролирует отсутствие коротких замыканий между цепями приводов, попадание «земли» на шины управления. Обеспечивает проведение телемеханического и местного управления. |
| 15 | Модуль МТТ | Ввод, диагностика и передача данных от 1…32 датчиков (преобразователей) аналоговых сигналов 0…5 мА, -5…0…+5 мА, 0(4)…20 мА. Основная приведенная погрешность (0,2%. Представление измеренного сигнала – 12-ти разрядным кодом. Обеспечивает передачу информации по «событию» - при обнаружении выбега измеряемого параметра за апертуру - установленную зону нечувствительности относительно переданного ранее значения измеряемого сигнала. |
| 16 | Модуль МПИ | Ввод, диагностика и передача данных, полученных от 1…12 измерительных трансформаторов тока или напряжения. Основная приведенная погрешность (0,2%. Представление измеренного сигнала – 12-ти разрядным кодом. Сопрягается с выносными модулями трансформаторов тока МТрТ и напряжения МТрН. Обеспечивает гальваническое отделение измеряемых сигналов от АЦП, минимизацию (менее 0,1 Ом) дополнительного сопротивления, включаемого в последовательную цепь измерительного трансформатора тока, и минимизацию тока (менее 10мА), ответвляемого в цепь измерения напряжения. |
| 17 | Модули МТрТ и МТрН | Гальваническое отделение сигналов, полученных от измерительных трансформаторов тока и напряжения, согласование с модулем МПИ. Позволяют разнести на расстояние более 100 м измерительные цепи относительно входов МПИ. |
| 18 | Модуль МТИ | Ввод, диагностика и передача данных от «токовой петли» 1…4 электронных счетчиков и от 1…8 датчиков с числоимпульсными сигналами. Разделяет информацию от счетчиков на оперативную и неоперативную составляющие, что обеспечивает минимизацию информационной нагрузки на каналы связи КП – ПУ при передаче коммерческой информации и построение профиля мощности в цепях нагрузки с дискретностью отсчетов не более 1 мин. |
| 19 | Модуль КЩ | Контроллер щита и (или) пульта диспетчерского. Является двунаправленным ретранслятором данных от ПЭВМ обрабатывающего центра ЦППС или КП для их отображения индикаторами, подключенных к выходам 1…64 контроллеров панелей щита и данных от командно -квитирующих ключей щита (пульта) для ввода в ПЭВМ |
| 20 | Контроллер КПЩ-С | Контроллер панели «светлого» или «полусветлого» щита. Для отображения 1…64 сигналов по схеме «полусветлого» или 1…32 сигналов по схеме «светлого» щита. Для отображения данных 1…2 двухцветными четырехразрядными цифровыми индикаторами. Обеспечивает программное управление яркостью свечения индикаторов и оптимальную адаптацию отображения к реальным условиям. |
| 21 | Контроллер КПЩ-Т | Контроллер панели «темного» щита. Для отображения 1…32 сигналов и приема сигналов положения 1…32 командно –квитирующих ключей Обеспечивает программное управление яркостью свечения индикаторов и оптимальную адаптацию отображения к реальным условиям |
| 22 | Блок БТУ | Блок формирования координатно-адресных команд телеуправления от ключей (кнопок), размещенных в щите (пульте) диспетчерском. Обеспечивает контроль и диагностику отсутствия искажений и ошибок оператора при формировании команд ТУ |
| 23 | Модуль МИП | Источник питания всех модулей, установленных в кожух КП-микро или КПМ-микро |
| 24 | Модуль МИП1 | Источник питания всех модулей, установленных в кожух КП-микро или КПМ-микро. Обеспечивает автоматическое переключение на питание от аккумулятора при отключении основной сети питания, формирование сигнала о переходе на работу с резервным источником питания |
| 25 | Модуль ИП-В | Выносной модуль источника питания элементов отображения , размещенных в двух-трех панелях щита диспетчерского |

- Уровень периферийного контролируемого пункта (RTU)

Реализация функций АСУ ТП с помощью компонентов ИУТК «Гранит-микро» показана ниже

| Тип модуля КП-микро, реализующего функцию АСУ ТП | Тип присоединения |
| --- | --- |
| Модуль МИП | ~ 220В |
| Модуль КАМ | 10 |
| Модуль М4А, М4А1 | 1-1, 1-2 |
| Модуль МТИ | 2.1, 2-2, 3 |
| Модуль МДС | 4-1, 4-2 |
| Модуль МТУ | 5 |
| Блок БПР-05-02 | 5 |
| Модуль МТУ | 5 |
| Блок БУМП | 6 |
| Модуль МТТ | 7 |
| Модуль МПИ | 8 |
| Модуль М2М | 9 |
| Модуль М4А | 9 |
| Модуль КАМ | 9 |
| Модуль КАМ-GSM | 9 |
| Модуль КАМ | 10 |

Принятые сокращения:

-ТС – телесигнализация состояния  (положения) двухпозиционных объектов,

-ТУ – телеуправление,

-ТТ – телеизмерения текущих (мгновенных) значений параметров,

-ТИ – телеизмерения интегральных (суммарных) значений параметров,

-ЧИ – числоимпульсный выход счетчика.

3.Сопряжение  RTU ИУТК «Гранит-микро» с каналами связи

| №№ | Вид канала связи | Модификация | Интерфейс, протокол | Технические характеристики | Модуль ИУТК | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Физический | Выделенная пара проводов | HDLC, RS-232, RS-485 (Modbus), программируемый | Передача кодоимпульсная, расстояние до 25 км, сопротивление линии связи до 4 кОм, скорость передачи 200 … 2400 бод, грозозащита | КАМ М4А М4А1 | Прямое присоединение к линии связи |
| 2 | Уплотненный | ВЧ, организованный по ЛЭП и др. средам | HDLC, программируемый | Передача частотно модулированными сигналами, NRZ, перекрываемое затухание – до –40 дБ, цифровая демодуляция, рабочий диапазон 2800 … 3200 Гц, скорость до 1200 бод, грозозащита | КАМ М2М | Через стандартную ВЧ стойку |
| 3 | Радио | Аналоговый | HDLC | Использование стандартного набора сигналов – тангента, модуляционный вход, телефон, земля, регулировка задержки начала передачи, скорость 100…300 бод | КАМ | Через стандартную радиостанцию |
| 4 | Радио | Цифровой | RS-232 - HDLC | Использование гальванически изолированных шин RS-232, скорость 1200…9600 бод, адаптация режима передачи к скорости | КАМ | Через цифровые модемы RACOM, «Гранит» и др. |
| 5 | Радио | GSM | IP/TCP | Реализация стандартного обмена для модемной связи, адаптированного к типу используемого модема | КАМ- GSM | Через GSM модем |
| 6 | Цифровой | Оптоволоконный | RS-232 – IP/TCP | Аналогично работе с цифровыми модемами | КАМ | Через ADAM, MOXA и др. согласователи |
| 7 | Цифровой | Radio Ethernet | RS-232 – IP/TCP | Аналогично работе с цифровыми модемами | КАМ | Через ADAM, MOXA и др. согласователи |
| 8 | Цифровой | По различным средам | МЭК 870-5-101 | Для межсистемной связи, работа по сети, скорость 4800…19200 бод | КАМ М4А | Через com port ПЭВМ операторской станции |

4.Конфигурация устройств RTU ИУТК «Гранит-микро»

4.1. Сосредоточенное размещение модулей RTU.

4.1.1.Пример минимальной конфигурации RTU  для 1… 32 ТС, 1…32 ТТ, 1…32 ТУ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | МДС | МТТ | МТУ+ 8 выносных БПР-05-02 |
| Сеть питания | Подключение ПЭВМ, note book, сопряжение с ЦППС | Ввод, регистрация, передача данных 1…32 каналов ТС | Ввод, преобразование, передача данных 1…32 каналов ТТ | Ввод , достоверизация, вывод команд управления 1…32 объектами ТУ |

4.1.2. Пример RTU «базовой» конфигурации при размещении аппаратуры в одном кожухе

КП-микро.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | МДС | МДС | МДС | МТТ | МТТ | МТИ | МТИ | МТУ+ выносные БПР-05-02 |
| Сеть питания | Подключение ПЭВМ, note book, сопряжение с ЦППС | Подключение 1…96 датчиков дискретных сигналов (ТС) | Подключение 1…64 датчиков аналоговых сигналов (ТТ) | Подключение 1…8 счетчиков учета энергоресурсов по «токовой петле» и 1…16 числоимпульсным выходам | Вывод команд ТУ 1…96 исполнительным механизмам |

Состав RTU устанавливается условиями заказа и может отличаться от приведенного в

примере. Любой тип модуля из номенклатуры ИУТК «Гранит-микро» устанавливается на любое место каркаса в произвольном порядке.

4.1.3.Пример построения RTU для больших объемов информации.

Аппаратура RTU для больших объемов информации может размещаться в двух и более

кожухах КП-микро ИУТК «Гранит-микро».

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | МДС | МДС | МДС | МДС | МДС | МТИ | МТИ | КАМ |
| Сеть питания | Подключение ПЭВМ, note book, сопряжение с ЦППС | Подключение 1…32 датчика ТС | Подключение 33…64 датчика ТС | Подключение 65…96 датчика ТС | Подключение 97…128 датчика ТС | Подключение 129…160 датчика ТС | Подключение 1…8 счетчиков | Подключение 9…16 счетчиков | Прямое сопряжение со второй частью RTU |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | МТИ | МТИ | МТТ | МТТ | МТТ | М4А1 | МТУ+ выносные БПР-05-02 | КАМ |
| Сеть питания | Прямое сопряжение с первой частью RTU | Подключение 17…24 счетчиков | Подключение 25…32 счетчиков | Подключение 1…32 датчика ТТ | Подключение 33…64 датчика ТТ | Подключение 65…96 датчика ТТ | Сопряжение с 1…4 магистралями MODBUS микропроцессорных устройств защиты и автоматики | Подключение 1…96 исполнительных механизмов через выносные блоки БПР-05-02 | Ретрансляция данных от другого RTU или ЦППС |

Размещение аппаратуры может быть любым иным и соответствовать условиям заказа.

4.2.Пример построения рассредоточенного RTU.

Апаратура RTU приведенного примера размещается в трех разнесенных кожухах КПМ3-

микро и одном кожухе КПМ3-микро -  концентраторе информации. Концентратор ретранслирует полученную от RTU информацию в ЦППС, а полученную  от ЦППС – в разнесенные части RTU.

Состав, число и способ присоединения разнесенных частей RTU к концентратору может быть любым иным и определяться условиями заказа.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | МДС | МТТ | МТУ+ выносные БПР-05-02 |  | МИП | КАМ | МДС | МТТ | МТУ+ выносные БПР-05-02 |  | МИП | КАМ | МДС | МТТ | МТУ+ выносные БПР-05-02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | М4А | резерв | резерв |

5.  Конфигурация связей RTU с ЦППС ИУТК «Гранит-микро» для различных  линий связи

5.1.Радиальные линии связи

5.2. Магистральная линия связи

5.3.Транзитные линии связи

5.4.Линии связи произвольной конфигурации

5.5.Многоуровневая структура системы на ИУТК «Гранит-микро»

5.6.Построение системы на RTU ИУТК «Гранит-микро» с элементами сетевой конфигурации линий связи (линии связи, организующие элементы сети, выделены жирными линиями)

Важно подчеркнуть, что для всех конфигураций присоединения RTU к линиям связи используется стандартный протокол, который реализует автоматическую маршрутизацию сообщений.

6. Реализация подсистем АСУ ТП в RTU ИУТК «Гранит-микро»

| №№ | Подсистема АСУ ТП | Функции | Реализ-ация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сопряжение с другими RTU и ПУ(ЦППС) ИУТК «Гранит-микро», «Гранит», «Гранит-М» | Информационные обмены в рамках одной системы произвольной конфигурации | КАМ КАМ- GSM М2М М4А | Базовый протокол – HDLC по рекомендациям Х.25 МККТТ, RS-232, RS-485 (MODBUS), IP/TCP |
| 2 | Сопряжение с RTU и (или) ПУ (ЦППС) других ИУТК | Ретрансляция данных | М4А | Программируемый кодоимпульсный обмен |
| 3 | Межсистемные информационные обмены | Информационные обмены с другими системами, работа по сети | С помощью ПЭВМ операторской станции RTU | Протоколы: МЭК 870-5-101, IP/TCP, MODBUS, Интерфейс RS-232. При работе по сети использование стандартных баз данных (ORACLE и др.) |
| 4 | Оперативный контур АСУ ТП | Ввод, регистрация, формирование меток времени, передача данных от каналов ввода дискретных сигналов (ТС), аналоговых сигналов (ТТ), цифровых сигналов (ТИ), прием команд управления (ТУ) | МДС, МТТ, МПИ, МТИ, МТУ, БПР-05-02, КАМ | Специальные методы кодирования для получения максимальной «интегральной достоверности», совмещающей показатели надежности, быстродействия, помехоустойчивости. Специальные процедуры формирования информационных сообщений. Обеспечение точности регистрации «событий» не хуже ±5 мсек |
| 5 | АСКУЭ | Учет потребления энергоресурсов, построение профиля мощности в цепях нагрузки | МТИ, МДС | Разделение информации подсистемы на оперативную и неоперативную составляющие. Минимизация нагрузки на оперативный контур при передаче коммерческой информации. Повышение точности построения профиля мощности за счет уменьшения дискретности отсчетов. Программируемый протокол информационных обменов с различными типами счетчиков, в том числе протокол MODBUS |
| 6 | Связь с микропроцессорными устройствами защиты и автоматики | Информационные обмены с устройствами типа «черный ящик» - MiCOM, МРЗС и др | М4А1 | Протокол MODBUS (интерфейс RS-485), программируемый протокол. Передача оперативной составляющей информации в ЦППС, обработка и отображение данных ПЭВМ операторской станции RTU. Возможность съема осциллограммы. |
| 7 | Контроль, диагностика, сопряжение с датчиками и приборами охранной, пожарной сигнализации | Контроль работоспособности модулей RTU, каналов связи, цепей связи с датчиками ТС, ТТ, ТИ, ТУ. Съем, передача данных от датчиков охранной и пожарной сигнализации | КАМ, МДС, МТТ, МТИ, МТУ, М4А, М4А1 | Введение узлов диагностики и контроля в каждый модуль ИУТК «Гранит-микро», применение специальных методов кодирования и формирования информационных сообщений, средства сопряжения с внешними приборами и датчиками |

7. Основные компоненты ЦППС ИУТК «Гранит-микро».

ЦППС ИУТК «Гранит микро» включает:

-концентратор информации, поступающей от RTU и направляемой в RTU,

-линейные адаптеры для организации информационных обменов с другими ЦППС,

-контроллер щита и пульта диспетчерского,

-обрабатывающий центр,

-программное обеспечение,

-технологическое и диагностическое оборудование системы,

-оперативно-диспетчерское оборудование.

Функции и реализация ЦППС поясняются в таблице

| №№ | Подсистема ЦППС ИУТК «Гранит-микро» | Функции | Реализация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концентратор информации, поступающей от RTU ИУТК «Гранит-микро», «Гранит», «Гранит-М» | Информационные обмены в рамках одной системы произвольной конфигурации | КАМ КАМ GSM М2М М4А | Базовый протокол – HDLC по рекомендациям Х.25 МККТТ, RS-232, RS-485 (MODBUS), IP/TCP (для каналов мобильной связи) |
| 2 | Линейные адаптеры для организации информационных обменов с другими ЦППС | Информационные обмены в рамках ИУТК «Гранит-микро» или разных систем | КАМ, М2М, М4А | Базовый протокол – HDLC по рекомендациям Х.25 МККТТ. Программируемый протокол. Протокол МЭК 870-5-101 |
| 3 | Контроллер щита и пульта диспетчерского | Отображение информации элементами и приборами щита, ввод информации о состоянии ключей, кнопок | КЩ, КПЩ-С КПЩ-Т | Магистральная структура связи щита с контроллером. Программное управление элементами и приборами щита и пульта. Программное управление яркостью свечения элементов и приборов отображения информации |
| 4 | Обрабатывающий центр (ОЦ) | Обработка, отображение, регистрация, ретрансляция информации, управление, информационные обмены по сети | КАМ, ПЭВМ | Резервированная структура ОЦ с независимо работающими ПЭВМ, в которых создаются синхронные базы текущих и ретроспективных данных. Передача функций сервера системы любой из ПЭВМ ОЦ. Подключение любой ПЭВМ ОЦ к сети Ethernet с использованием протокола IP/TCP, реализация алгоритмов обмена типа «клиент-сервер» с использованием стандартных структур баз данных. Адаптация для работы с ОИК, SCADA других производителей. Межсистемные информационные обмены по протоколу МЭК 870-5-101 |
| 5 | Программное обеспечение | Пакеты программ: -ОИК, -сопряжения оперативного и неоперативного контуров, -инструментальный, -тестовый, -адаптации аппаратуры к условиям применения, -программирования модулей |  | Состав определяется условиями заказа. (См. раздел 9). |
| 6 | Технологическое и диагностическое оборудование системы | Проверка работоспособности модулей, устройств и программного обеспечения |  | Включает: -технологическое устройство RTU, -имитатор объектов КП, -пакет программ АРМ телемеханика, -пакет программ адаптации модулей и устройств, -программатор, -программное обеспечение для проверки и перепрограммирования модулей, -ПЭВМ (note book) – по условиям заказа |
| 7 | Оперативно-диспетчерское оборудование | Отображение информации элементами и приборами щита и пульта, съем данных о состоянии командных и квитирующих ключей |  | Выполняется по индивидуальному заданию. Мнемосхема объекта на щит соответствует отображаемой на экранах мониторов ПЭВМ ОЦ. Программно обеспечивается реализация операции, заданной диспетчером с помощью клавиатуры и манипулятора ПЭВМ |

8.Реализация ЦППС системы на ИУТК «Гранит-микро».

Аппаратура ЦППС ИУТК «Гранит-микро» размещается в одном, двух  или нескольких кожухах КП-микро. Состав и конфигурация ЦППС определяются числом присоединений (отходящих линий связи) и требуемым типом модемов (линейных адаптеров).

8.1. Примеры реализации ЦППС ИУТК «Гранит-микро» при размещении аппаратуры в одном кожухе КПМ2-микро.

| № варианта | Модули, устанавливаемые в КПМ2-микро | Выполняемые функции, объемы и виды информации |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1ЦППС | МИП | КАМ | М2М | КЩ | 1…2 выхода в радиальный или магистральный канал связи при использовании для информационных обменов частотно модулированных сигналов; сопряжение с щитом и (или) пультом диспетчерским |
| 2ЦППС | МИП | КАМ | М2М | М2М | 3…4 выхода в радиальный или магистральный канал связи при использовании для информационных обменов частотно модулированных сигналов |
| 3ЦППС | МИП | КАМ | М2М | М4А | 1…2 выхода в радиальный или магистральный канал связи при использовании для информационных обменов частотно модулированных сигналов; 1…4 выхода в радиальные каналы связи немодулированными сигналами (альтернативное использование одного канала для обменов по протоколу RS-232 и (или) одного канала для обменов по протоколу RS-485) |
| 4ЦППС | МИП | КАМ | М4А | КЩ | 1…4 выхода в радиальные каналы связи немодулированными сигналами (альтернативное использование одного канала для обменов по протоколу RS-232 и (или) одного канала для обменов по протоколу RS-485); сопряжение с щитом и (или) пультом диспетчерским |
| 5ЦППС | МИП | КАМ | М4А | М4А | 5…8 выходов в радиальные каналы связи немодулированными сигналами (альтернативное использование 1…2 каналов для обменов по протоколу RS-232 и (или) 1…2 каналов для обменов по протоколу RS-485) |

8.2. Примеры выполнения ЦППС, аппаратура которого размещается в одном  кожухе КП-микро.

| №№ | Модули, устанавливаемые в КП-микро | Выполняемые функции, объемы и виды информации |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1ЦППС-1 | МИП | КАМ | М2М | М2М | М2М | М2М | М2М | М2М | М2М | М2М | Сопряжение с одной ПЭВМ, 1…16 каналов информационного обмена модулированными сигналами |
| 2ЦППС-1 | МИП | КАМ | М2М | М2М | М2М | М2М | М4А | М4А | М4А | М4А | Сопряжение с одной ПЭВМ, 1…8 каналов информационного обмена модулированными сигналами; 1…16 каналов информационного обмена немодулированными сигналами |
| 3ЦППС-1 | МИП | КАМ | М2М | М2М | М2М | М4А | М4А | М4А | М4А | М4А | Сопряжение с одной ПЭВМ, 1…6 каналов информационного обмена модулированными сигналами; 1…20 каналов информационного обмена немодулированными сигналами |
| 4ЦППС-1 | МИП | КАМ | М2М | М2М | М4А | М4А | М4А | М4А | М4А | М4А | Сопряжение с одной ПЭВМ, 1…4 канала информационного обмена модулированными сигналами; 1…24 каналов информационного обмена немодулированными сигналами |
| 5ЦППС-1 | МИП | КАМ | М2М | М4А | М4А | М4А | М4А | М4А | М4А | М4А | Сопряжение с одной ПЭВМ, 1…2 канала информационного обмена модулированными сигналами; 1…28 каналов информационного обмена немодулированными сигналами |
| 6ЦППС-1 | МИП | КАМ | М4А | М4А | М4А | М4А | М4А | М4А | М4А | М4А | Сопряжение с одной ПЭВМ; 1…32 канала информационного обмена немодулированными сигналами |
| 7ЦППС-1 | МИП | КАМ | М2М | М2М | М2М | М2М | М2М | М2М | М2М | КЩ | Сопряжение с одной ПЭВМ, 1…14 каналов информационного обмена модулированными сигналами; сопряжение с диспетчерским щитом (пультом) |
| 8ЦППС-1 | МИП | КАМ | М4А | М4А | М4А | М4А | М4А | М4А | М4А | КЩ | Сопряжение с одной ПЭВМ; 1…28 каналов информационного обмена немодулированными сигналами; сопряжение с диспетчерским щитом (пультом) |
| 9ЦППС1 | МИП | КАМ | М4А | М4А | М4А | М2М | М2М | М2М | М2М | КЩ | Сопряжение с одной ПЭВМ; 1…12 каналов информационного обмена немодулированными сигналами; 1…8 каналов информационного обмена модулированными сигналами; сопряжение с диспетчерским щитом (пультом) |

8.3. Выполнение ЦППС ИУТК «Гранит-микро», аппаратура которого размещается  в

двух и более кожухах КП-микро.

Рекомендуется не выполнять ЦППС в одном кожухе КП-микро, если обрабатывающий

центр (ОЦ) должен быть резервированным и включать две ПЭВМ. Разделение аппаратуры на две части повышает живучесть ЦППС (и системы в целом).

Для разделения ОЦ ЦППС необходимо  в первом и втором кожухах установить по

одному дополнительному модулю КАМ. Модуль следует адаптировать для приема по внутренней магистрали данных, содержащих адреса всех RTU, подключенных к каркасу. Для информационных обменов по линии связи между частями ОЦ задействуются шины RS-232, по ним ретранслируются данные в модуль КАМ, установленный дополнительно во второй кожух КП-микро. Полученные  данные модуль КАМ второго кожуха ретранслирует через внутреннюю магистраль и основной КАМ в ПЭВМ второй части обрабатывающего центра.

Аналогично, данные, полученные от модулей второй части ОЦ, через внутреннюю

магистраль будут введены в модуль КАМ и ретранслированы в шины RS-232. Данные будут приняты модулем КАМ первой части ОЦ и ретранслированы через внутреннюю магистраль и основной КАМ в ПЭВМ первой части ОЦ.

Таким образом, обе части ОЦ работают независимо. Выход из строя одной ПЭВМ ОЦ не

приводит к потере данных в другой ПЭВМ. Дальнейшего повышения «живучести» ЦППС можно добиться организацией перекрестных связей между ПЭВМ ОЦ с использованием второго com port в каждой из них.

Пример выполнения ЦППС с резервированным ОЦ приведен на схеме.

| 1 | 2 |  |  | 10 |  | 10- |  |  | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ |  |  | КАМ |  | КАМ |  |  | КАМ | МИП |

Аналогично выполняется ЦППС в трех кожухах КП-микро

| 1 | 2 | 3-8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3-8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3-8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИП | КАМ | Линейные адаптеры – модемы связи с RTU | КАМ | КАМ |  | МИП | КАМ | Линейные адаптеры – модемы связи с RTU | КАМ | КАМ |  | МИП | КАМ | Линейные адаптеры – модемы связи с RTU | КАМ | КАМ |

Как показано на схеме, в ОЦ такой ЦППС может входить до трех ПЭВМ.

9. Программное обеспечение ИУТК «Гранит-микро».

Для АСУ ТП объектов энергетики может применяться штатное программное обеспечение ИУТК «Гранит-микро» или программное обеспечение ОИК, SCADA и др. пакеты, ранее использованные или выбранные пользователем.

.Программное обеспечение (ПО) ИУТК «Гранит - микро» и других комплексов, объединенных общим фирменным названием «Гранит» торговой марки МИКРОГРАНИТ, включает пакеты:

-  тестовых и адаптационных программ АРМ телемеханика (обслуживающего персонала),

-  инструментальных программ,

-  программ оперативно-информационного комплекса (ОИК «Гранит»),

-  программ автоматизации документопотока АРМ диспетчера.

ПО работает под управлением операционной системы WINDOWS.

В тестовый и адаптационный пакеты  входят  программы:

- адаптации функциональных модулей к условиям применения,

- тестирования работоспособности модулей и устройств.

Инструкции по работе с пакетами программ даны в соответствующих руководствах.

Организация и принципы работы пакета программ автоматизации документопотока рассматриваются в соответствующем руководстве.

Пакет инструментальных программ обеспечивает адаптацию ПО к параметрам системы пользователя. В пакет входят  программы:

- описания конфигурации технических средств и создания базы данных,

- редактора графической базы, который  обеспечивает:

-создание мнемосхем – технологических кадров, отображаемых на экранах ПЭВМ и на диспетчерском щите;

- размещение параметров на технологических кадрах;

- реализацию процедур выбора и отображения технологических кадров,

- создания и редактирование таблиц ретрансляции - маршрута доставки информации

от ЦППС в КП и от КП в ЦППС, при любых конфигурациях линий связи,

- создания таблиц соответствия объектов телеуправления и ответных телесигналов

- управления взаимодействием ОИК с пакетом инструментальных программ.

Пакет программ оперативно-информационного комплекса ОИК «Гранит» обеспечивает:

- регулирование обмена информацией между ПЭВМ обрабатывающего центра ЦППС

и  контролируемыми пунктами (КП- RTU) или другими ЦППС;

- оперативный контроль информации о состоянии объектов, подключенных к КП или

полученной от  других ЦППС,

- регистрацию изменений ТС, ТТ, ТИ;

- регистрацию последовательности «событий»;

- регистрацию выбега ТТ  за установленные пределы;

- формирование, передачу и регистрацию команд ТУ;

- включение звуковой и визуальной сигнализации при фиксации изменений состояния   контролируемых объектов;

-заданное изменение графического отображения объекта при фиксации изменения его состояния или значения,

- учет потребления электроэнергии и других видов энергоресурсов;

- отображение ТС, ТТ, ТИ, ТУ на экранах ПЭВМ и других средствах, используемых в

системе;

-создание, ведение и редактирование текущих и ретроспективных баз данных,

-отображение, регистрацию данных, полученных от микропроцессорных устройств

защиты и автоматики,

-формирование и передачу в RTU по заданному алгоритму цепочки (последовательности) команд телеуправления с контролем выполнения условий для подачи очередной команды цепочки,

-анализ по заданным алгоритмам корректности формируемых команд управления и блокировку выполнения ошибочно сформированных команд,

-автоматическую фиксацию в журнале всех действий диспетчера,

-выполнение расчетов «групповых» параметров по заданным формулам, отображение, регистрацию расчетных параметров,

-фиксацию отсутствия обновления информации в течение заданных интервалов времени, автоматический контроль исправности компонентов, обеспечивающих передачу данных, отображение и регистрацию диагностической информации,

-анализ диагностической информации, поступающей от модулей ЦППС и RTU, идентификацию неисправности датчиков, цепей связи датчиков с кодером, отображение и регистрацию диагностической информации,

-отображение и регистрацию нештатных, «предаварийных» и аварийных сигналов и значений параметров по критериям, согласованным с заказчиком,

-ведение журналов «событий», неисправностей, нештатных ситуаций,

-подготовку, отображение и регистрацию  форм, таблиц, графиков, гистограмм по согласованным алгоритмам,

- автоматизированное создание документов с текстовой (статической) информацией и

полями для занесения динамической информации, например, текущих значений ТС, ТТ, ТИ, усредненных часовых значений или текущих интегральных значений потребления электроэнергии (энергоресурсов);

- формирование и обмен данными в структуре  «клиент – сервер» по ведомственным или

локальным сетям с использованием стандартных баз данных;

- формирование пакетов сообщений для ретрансляции данных в ЦППС верхнего уровня

по согласованному протоколу, например, в соответствии со стандартом  МЭК 870-5-101;

- сортировку данных для формирования пакетов, ретранслируемых по телемеханическим  каналам связи;

- автоматическую маршрутизацию сформированных пакетов данных;

-привязку оперативных данных к системному времени ПЭВМ ОИК «Гранит»,

-адаптацию драйверов ввода-вывода для работы с другими ОИК или SCADA.

10. Заключение

Основные положительные потребительские свойства систем, построенных на базе

ИУТК «Гранит-микро»:

1. Введение в состав интегрированного ИУТК «Гранит-микро»  подсистемы регистрации профиля мощности, учета потребления  электроэнергии и регистратора аварийных процессов при использовании любых, в том числе и низкоскоростных (100-300 бод), каналов связи.

Простая адаптация к использованию разных типов каналов связи.

2. Открытость для Заказчика программного обеспечения за счет поставки инструментального пакета, позволяющего Пользователю самостоятельно или с консультативной помощью Разработчика изменять, вводить новые задачи на любом этапе работы системы.

3. Предоставление Заказчику открытого пакета тестовых и адаптационных программ АРМ телемеханика  для диагностики и изменения режимов работы компонентов комплекса.

4. Авторский надзор за работой поставленных технических и программных средств. Предоставление Заказчику возможности введения в ранее поставленные технические средства усовершенствований, введенных Разработчиком, за счет поставки ему программатора и корректирующих программ.

5. Комплексная поставка технических и программных средств, включающая, по условиям Заказа, ИУТК, стендовый комплекс с имитатором объектов, стойки для размещения всех компонентов устройств RTU и ЦППС, оперативно – диспетчерское оборудование – диспетчерский щит с набором индикаторов, ключей, кнопок и др. элементов по проекту заказчика, пульт – рабочее место диспетчера. Оперативно-диспетчерское оборудование может быть реализовано с использованием  электронных средств отображения информации.

6. Дублированный обрабатывающий центр. При независимой работе ПЭВМ обрабатывающего центра в них автоматически создаются идентичные синхронные базы текущих и ретроспективных значений параметров.

7. Введение оригинальной системы относительных меток времени, с помощью которых в ПЭВМ ОИК восстанавливается системное время «событий» с точностью не хуже ± 5 мсек независимо от скорости передачи данных по каналам связи и «места события». Принятый комплекс мер позволяет регистрировать и «привязывать» к единому системному времени  последовательность «событий»  на разных контролируемых пунктах.

8. Сочетание ввода данных от счетчиков  по «токовой петле» и в виде числоимпульсных сигналов позволяет без заметной деградации динамических параметров ОИК контролировать «профиль мощности» по фидерам, группам фидеров, потребителям и др.,  и регистрировать часовое, суточное, месячное потребление электроэнергии и данные потребления электроэнергии, хранящиеся в счетчиках,  за прошедшие контролируемые периоды.

9. Создание операторских станций на обслуживаемых контролируемых пунктах (подстанциях) с введением в ПЭВМ операторской станции микро АРМ и микро ОИК. База операторской станции – устройство КП-микро ИУТК «Гранит-микро», реализующее независимую работу ПЭВМ и информационный обмен с ПУ. В состав операторской станции вводятся модули для информационного обмена с современными микропроцессорными устройствами защиты, поддерживающими интерфейс RS-485 и протокол MODBUS.

10. Использование для информационного обмена RTU с ЦППС имеющегося у Заказчика канала связи:

- радио канала связи, образованного цифровыми радиомодемами,

- GSM,

- оптоволоконного через стандартные адаптеры - преобразователи RS-232 (485) в

IP/TCP,

- выделенного (по физической паре проводов),

- уплотненного ВЧ сигналами.

11. Возможность произвольного  использования радиальных, магистральных, цепочечных

каналов связи в одном ИУТК и изменения типа и конфигурации каналов связи на любом этапе работы системы. Такая комбинация различных типов каналов связи эффективна при построении операторских станций из территориально разобщенных подсистем.

12. Использование разработанных и запатентованных методов формирования и передачи информации, основанных на применении единого критерия оценки качества системы - достижение максимального уровня интегральной достоверности информации. Введенным критерием  охвачены основные параметры – достоверность, надежность, помехоустойчивость, быстродействие.

13. Апробирование новых принципов построения ИУТК в сериях статей в профессиональных журналах – «Энергетик» ( г.Москва), «Железнодорожный транспорт» (г.Москва), в монографиях, на многих Международных выставках и конференциях.

14. Введение в ИУТК «Гранит-микро» традиций, методов работы с Заказчиком, отработанных за более чем 40 – летний опыт разработки, промышленного выпуска, введения в работу информационно – управляющих телемеханических комплексов.

11. Литература

Для более подробного ознакомления с возможностями и особенностями применения

ИУТК «Гранит-микро» рекомендуется дополнительно ознакомиться со следующими источниками:

-Руководство по применению модулей и блоков МИП, КАМ, КЩ, МТТ, МТИ,

МТУ, МДС, МСУ, М2М, М4А, М4А1, МПИ, КПЩ-С, КПЩ-Т, БТУ, БПР-05-02, БУМП;

- Руководство по применению технологического стенда;

-Руководство по применению программ проверки и адаптации устройств и модулей

ИУТК «Гранит-микро» (Микро Тест, Микро Ада),

-Руководство по применению программного обеспечения телекомплекса «Гранит-

микро»,

-Анализ состояния производства, принципов построения и тенденций развития

информационно-управляющих комплексов для АСУ распределенных энергообъектов и производств, Портнов Е.М., Москва, 2002 г.

.

# Text boxes

Совмещенные цепи ТУ-ТС

Исполнительные механизмы (моторные приводы)

Исполнительные механизмы  каналов ТУ -(двухпозиционные)

Цепи по

ГОСТ 26-205

Приборы  и датчики охранной, пожарной

сигнализации

ЧИ канал (m)

Индивидуальные цепи

ЧИ канал (1)   (1)(1)

RS-232 (m)

RS-232 (1)

Токовая петля

RS-485

Приборы учета энергоресурсов

Каналы  ретрансляции информации локальных устройств (типа «черный ящик»)

Измерительные каналы – цепи переменного тока  0…5(1) А, 0…100В

Индивидуальные  цепи ТТ – прямые измерения

Измерительные трансформаторы тока и

напряжения

RS-232 (i)

RS-232 (1)

Каналы связи

Индивидуальные  цепи ТС

7

8

4-2

9

2-2

5

6

Каналы  ретрансляции информации других RTU или (и) пунктов управления

Каналы сигнализации (регистрации) состояния (положения) контролируемых объектов

Промежуточные преобразователи

Индивидуальные  цепи ТТ

Измерительные каналы – цепи 0…5,

-5…0…+5, 0…20,

4…20 Ма

10

Com port

Операторская станция – ПЭВМ дежурного персонала, note-book обслуживающего персонала

1-1

1-2

2-1

3

4-1

5

6

Устройство защиты и  автоматики №n

RS-485 (Modbus)

Устройство защиты и  автоматики №1

Линия связи i

Линия связи n

Линия связи 2

RTU 1

RTU 2

RTU i

RTU n

Линия связи 1

ЦППС

Магистральная линия связи

Транзитная линия связи

RTU 1

RTU 1

RTU 2

RTU i

RTU n

RTU 2

ЦППС

RTU i

RTU n

ЦППС

RTU q+1

RTU q+2

RTU 2

Транзитная линия связи

RTU m+1

RTU m+2

RTU p

RTU q

Магистральная линия связи

RTU n+ 1

RTUn+ 2

RTU j

RTU m

Линия связи i

Линия связи n

Линия связи 2

RTU 1

RTU i

RTU n

Линия связи 1

ЦППС

RTU q+1

RTU q+2

RTU 2

Транзитная линия связи

RTU m+1

RTU m+2

RTU p

RTU q

Магистральная линия связи

RTU n+ 1

RTUn+ 2

RTU j

RTU m

Линия связи i

Линия связи n

Линия связи 2

RTU 1

RTU i

RTU n

Линия связи 1

ЦППС первого

уровня

Магистральная линия связи

RTU 1

RTU 2

RTU i

RTU n

ЦППС второго

уровня

Межуровневая линия связи

Линия связи i

Линия связи n

Линия связи 2

RTU 1

RTU 2

RTU i

RTU n

Линия связи 1

ЦППС 1

Линия связи i

Линия связи n

Линия связи 2

RTU 1

RTU 2

RTU i

RTU n

Линия связи 1

ЦППС 2

Межуровневая линия связи 1

Кожух 1 КП-микро

Кожух 2 КП-микро

Межсистемные информационные обмены.

Протокол МЭК 870-5-101

Com port

Первая часть RTU                                           Вторая часть RTU                                 Третья часть RTU

Концентратор

Сопряжение с ПУ (другим RTU), подключение  ПЭВМ

Пара проводов цепи связи.

Длина до нескольких километров

RS-232

RS-232

RS-232

ПЭВМ 2 ОЦ

ПЭВМ 1 ОЦ

кожух 1 КП-микро                                                                                                   кожух 2 КП-микро

RS-232

Кожух №1 КП-микро                              Кожух №2 КП-микро                               Кожух №3 КП-микро

RS-232

RS-232

RS-232

RS-232

ПЭВМ 1 ОЦ

RS-232

ПЭВМ 2 ОЦ

ПЭВМ 3 ОЦ

RS-232

Объекты

СНПП «Промэкс»,

ОАО «Промавтоматика»

г. Житомир

Государства

Россия

Украина

Беларусь

Молдова

Монголия

Казахстан

Отрасли

Электроэнергетика

Теплоэнергетика

Электросети

Энергохозяйство

аэропорта

Водоснабжение

Энергохозяйство

промышленных объектов

Металлургия