Совместное научно-производственное предприятие СНПП «Промэкс»

Научный руководитель

к.т.н., доцент

М.Л.Портнов

Руководство по применению

программного обеспечения SCADA ОИК «Гранит-микро»

информационно-управляющих телемеханических комплексов

ИУТК «Гранит-микро» торговой марки МИКРОГРАНИТ.

Часть третья. Работа с пакетом программ

Редакция 1, 2004 г.

Житомир, 2004 г.

Содержание

2. Работа с пакетом программ RUN-TIME

2.1 Рабочее окно программы

При запуске программы PGRANIT автоматически открывается основное окно, занимающее весь экран (пример на рис.1). Как правило, основное окно содержит кадр общей конфигурации системы – перечень и (при необходимости) географическое размещение контролируемых пунктов.

В поле заголовка помещается название предприятия и название кадра. Ниже находится полоса главного меню, под ней - инструментальная панель. Центральную часть окна  занимает рабочее поле кадра. В нижней части окна - полоса состояния, на центральную часть которой выводится название последнего изменившегося обьекта, его значение, дата и  время изменения. Слева на полосе состояния при вызове информации по функциональному признаку – адресу, выводится номер КП, на который отправлен вызов. Если зафиксировано изменение состояние  объекта, выведенного в кадр, отличный от наблюдаемого диспетчером, справа на полосе состояния появляется красный мигающий квадрат – индикатор изменения информации в других кадрах.

Рис.1. Пример основного окна программы PGRANIT:

1- заглавие – название предприятия  и кадра;

2- полоса меню;

3- инструментальная панель;

4- поле кадра;

5- полоса состояния («бегущая строка»).

2.2.Полоса главного меню

2.2.1. Mеню раскрываются щелчком левой кнопкой мыши, раздел меню  - щелчком левой кнопкой мыши на строке с выбранным разделом. (В программах, работающих под управлением Windows, щелчок левой кнопкой мыши - наиболее часто употребляемая манипуляция, потому в дальнейшем в описании вместо фразы “щелчок левой кнопкой мыши” будет употребляться слово щелчок).

Раздел меню можно выбрать и с помощью клавиатуры - при нажатии на клавишу Alt клавиатуры  в полосе главного меню отображаются названия  меню с подчеркиванием разделов (рис.2.2). Нажатие на клавишу Alt совместно с клавишей выделенного символа раскрывает меню. Клавишами перемещения курсора вверх или вниз выбирается нужный раздел. Kоманда реализуется нажатием на клавишу Enter. Большинство разделов меню снабжено  «горячими» клавишами быстрого доступа. С их помощью, не заходя в меню, можно в любой момент вызвать процедуру, связанную с данным разделом. В «выпадающем» списке каждого меню в конце названия раздела даны названия «горячих» клавиш. Если раздел меню имеет дублирующую кнопку на панели инструментов, ее пиктограмма находится слева от названия раздела.

Рис.2.2

2.2.2.Разделы меню «Файл»

На рис.2.3 показан пример раскрытого меню Файл.

# Рис.2.3

# С помощью раздела меню Открыть кадр… выбирается нужная часть мнемосхемы объекта - технологический кадр. При щелчке на данном разделе появляется список имен всех кадров объекта (рис.2.4). После подвода указателя мыши к имени нужного кадра  двойным щелчком  запускается операция вывода выбранного кадра.

# Операцию можно выполнить также с помощью клавиатуры, для чего необходимо подвести указатель (курсор) к выбранному имени кадра и нажать на клавишу Enter. Список имен кадров закрывается при выборе кадра, нажатии  на клавишу Esc, щелчке правой кнопкой мыши на списке или двойном щелчке на строке Выход.

# Рис.2.4.Пример списка кадров

# Раздел  Открыть протокол  предназначен для вывода и просмотра ретроспективы -  изменений  ТС, поданных команд ТУ, вышедших за установленные технологические пределы ТТ. В протоколе также фиксируются факты отсутствия и восстановления информационных обменов ПУ с КП, подачи команд квитирования информации диспетчером.

# Раздел Открыть ретроспективу предназначен для  выбора одного из видов ретроспективы, например,  по имени или номеру файла. При вызове данного раздела появляется список с номерами и  именами ретроспектив  (рис.2.5). Для запуска операции просмотра необходимо  установить указатель мыши на имени нужной ретроспективы и дважды щелкнуть. Операцию можно реализовать также с помощью клавиатуры, для этого необходимо  подвести указатель к имени выбранной ретроспективы и нажать на клавишу Enter. Список  закрывается при выборе ретроспективы,  нажатии  на клавишу Esc, щелчке правой кнопкой мыши на списке или двойном щелчке на строке Выход.

# Рис.2.5.Пример списка номеров файлов ретроспективы с именами

# Ретроспектива изменений параметров хранится в файлах двух видов - двоичном и текстовом. Раздел  Открыть текстовый файл ретроспективы… позволяет просмотреть соответствующий файл. Текстовый формат введен для совместимости  формата  с программами Microsoft Office (при необходимости информацию с текстового файла можно перенести в  Word или Exсel). Без примера непонятно. При щелчке на данном разделе меню появляется окно для выбора  файла (наверно, окно со списком файлов)(рис.2.6). Текстовый файл раскрывается при двойном щелчке на выбранном файле или, после выбора файла,  щелчком на кнопке «Открыть».

# ???

# Рис.2.6. Окно для выбора файла

# ???  Раздел меню Открыть ретроспективу как файл… (кривое название – почему не так, как в предшествующем пункте – Открыть двоичный файл ретроспективы) позволяет выбирать файл ретроспективы  методом, стандартным для Windows (в чем стандартность? А текстовый файл выбирается нестандартным методом?). При щелчке на данном разделе появляется окно с перечнем файлов каталога RETR (а текстовые файлы где хранятся? Почему именно для таких файлов указан каталог?). Выбранный файл открывается двойным щелчком на его названии.

2.2.3.Разделы меню Вид (рис. 2.7)

Рис.2.7

Индикатор с флажком в разделе меню Указывать телемеханический адрес  определяет, что при выборе и просмотре графических объектов кадра будет указано не только его технологическое имя (Вв 10 Т1), но и телемеханический адрес -  номер КП, группы и объекта в группе (1 1 6) (наверно, координаты необходимо разделять запятой или точкой с запятой!)

а)                                                                               б)

а)                                                                           б)

Рис.2.8.Вид названий объектов при не установленном (а) и установленням (б) флажке

в разделе  Указывать телемеханический адрес

Раздел меню Настройка параметров системы (все-таки в этом разделе не реализуется настройка параметров системы, а решается значительно более узкая задача. Либо в этом разделе действительно дать всю настройку системы)  вызывает форму (обычно называлось окно. В этот раз форма – есть разница?) для  просмотра и (или) коррекции  настройки некоторых параметров программы PGRANIT. Форма имеет 4-е виртуальные страницы. Вид страниц приведен на рис.2.9-2.10.

Операциями на странице Звук выбирается номер мелодии (звука), сопровождающей вывод данных об изменении состояния объекта  в «бегущую строку». Щелчком на  кнопке Проверка можно прослушать мелодию. В ПО ОИК «Гранит» обеспечивается вывод звука на колонки.

Операциями на странице Ретроспектива задаются:

- длительность хранения ретроспективы изменений состояния (параметров) объектов,

- начальная дата и количество дней при выборе информации из базы данных для

просмотра.

Программу PGRANIT можно установить в один из двух  режимов работы – основной и «подслушивания». Оба режима используются, если обрабатывающий центр ИУТК «Гранит»  включает более одной ПЭВМ. Если в обрабатывающем центре используется только одна ПЭВМ, для нее устанавливается основной режим. Режимы отличаются алгоритмом сопряжения с аппаратурой ПУ. ПЭВМ, работающая в основном режиме, при неискаженном приеме информации  формирует сообщение -  квитанцию. Только ПЭВМ, работающая в основном режиме,  формирует и передает  команды управления, посылки для управлдения элементами   щита  диспетчерского, команды опроса данных от КП, вызовов информации по функциональному адресу (признаку). Указанная ПЭВМ обрабатывает команды, поступившие с пульта диспетчерского.

Функции ПЭВМ, переведенной в  режим  «подслушивания», ограничены приемом, обработкой и регистрацией информации, принятой от КП или других ПУ (ЦППС).

ОИК «Гранит» позволяет также вводить варианты, отличающиеся от описанных базовых процедур. Нестандартные варианты вводятся после согласования с СНПП «Промэкс» или ВТД «Гранит-микро».

А как установить желаемый режим работы ПЭВМ?

При открытии  страницы Режимы становятся доступными операции, выбираемые  специальными, так называемыми радиокнопками - задается требуемый режим работы ПЭВМ, устанавливается флажок снятия блокировки при фиксации изменений обьектов. Установка блокировки позволяет устранить влияние неисправности датчиков («дребезга контактов») на подсистему отображения данных. При введении блокировки  изменения объекта  не отображаются на щите и не подаются в «бегущую строку». Указанные изменения не сопровождается звуковым сигналом.

Нужен пример, пояснение, как вводится блокировка, она индивидуальная или групповая и т.д., чтобы стало понятно всем

Операции, указанные на странице Магистраль, выполняются для магистральных каналов связи ПУ – КП. Особенностью режима работы системы при магистральном соединении КП с ПУ является блокировка передачи информации от КП до передачи ему команды опроса. С учетом сказанного, для таких типов соединения КП с ПУ устанавливается:

- Время ожидания ответа от КП – время (в десятых долях секунды), в течение которого ожидается ответ при опросе КП, подключенного к магистральному каналу. При неполучении информации или сообщения об отсутствии информации от КП, которому направлена команда опроса, фиксируется неисправность КП; а как выбирать это время? Почему ожидать ответ нужно только для магистрального канала связи? Чем помешает такая проверка для любого канала связи?

- Время ожидания готовности  – время (в десятых долях секунды), в течение которого ожидается сообщение о  завершении передачи  ранее выданного от ПЭВМ сообщения. Используется для  разрешения проведения нового информационного обмена между ПЭВМ и аппаратурой ПУ. При неполучении  сообщения  фиксируется неисправность; а как выбирать это время? Опять, почему только для магистрали? А как быть с транзитной линией связи?

-  Задержка при квитировании - задержка передачи квитанции – подтверждения приема информации в КП, подключенного к магистральной линии связи; а как выбирать это время? Почему только для магистрали?

- Мин. интервал между опросами –минимальный временной интервал между смежными обращениями к  разным магистральным каналам; Не понял, почему регламентируется интервал для разных, а не одного магистрального канала связи. Как выбирать это время? А разве для других типов каналов это не актуально. Необходимо четко пояснить разницу задания интервала для радиального, транзитного и магистрального каналов связи

- Числo последовательных циклов. Определяет число передач в КП команды опроса, на которые не получен ответ и по которым формируется признак  неработоспособности КП – «отсутствие связи с КП»; а как выбирать это число? Почему только для магистрали?

- флажок в строке Опрос по времени определяет стратегию опроса КП, подключенных к магистральному каналу. При установленном флажке  КП опрашиваются строго по времени, при сброшенном - следующий опрос посылается при получении ответа на предыдущий опрос. Если в течение контрольного времени ответ не приходит, посылается следующий опрос. Не понял описание стратегии. Дать пример применения стратегии

Рис.2.9.Вид страниц Звук и Pетроспектива формы Настройка параметров

Рис.2.10.Вид страниц Режимы и Магистраль формы Настройка параметров

Последние три раздела меню Вид определяют  вид  инструментальной панели. Наличие флажка в разделе соответствует о наличии соответствующих элементов на инструментальной панели. На рис.2.11 показаны возможные конфигурации инструментальной панели. Почему вдруг перешли к трем последним разделам меню? А остальные? Если они уже были, почему там же не дали пояснения по трем последним разделам?

Я понял, что флажки не сидетельствуют, а ними устанавливаются (удаляются) элементы. К тому же, хотелось бы знать, какие вообще элементы обозначены на панели и для чего они используются. А все фразы - перлы!!!

а)полный набор кнопок

б)отсутствуют кнопки квитирования

с)отсутствуют кнопки квитирования и кнопки вызова сервисных программ

д) минимальный набор инструментов

е)полная панель при отсутствии в ИУТК щита

какая же она полная, если нет щита? Как будет называться панель со щитом?

Рис.2.11.Примеры конфигурации  инструментальной панели

А кто и как определяет, какие кнопки ставить? Как их стаивть? Как изымать?

2.2.4.Разделы меню Служебные

Вид меню Служебные   приведен на рис.2.12.

а)                                                                                 б)

Рис.2.12. Вид меню Служебные: а)при отсутствии функции учета потребления электроэнергии ; б) при наличии функции учета потребления электроэнергии.

Разделы выбирают следующие операции:

-Квитирование текущего кадра – для снятия «мигания» графических отображений объектов в выведенном на экран монитора технологическом кадре и на соответствующей панели щита, построенного на модулях  КПЩ.

- Квитирование всей информации снимает «мигание» информации во всех кадрах и на щите, построенном на модулях КПЩ.

А индивидуальное квитирование? А предупреждение при проведении операции полного квитирования?

-Последние сигналы ТС - выводит список последних 64 принятых ТС.

-Последние аварийные -  выводит список последних 64 принятых аварийные  ТС и ТТ, вышедших за установленные технологические пределы. Пояснить, как попадают объекты в список аварийных

Списки последних и  аварийных ТС и ТТ каждую секунду дополняются вновь зафиксированными  изменениями обьектов. Первые строки, при числе «событий» больше 64, удаляются из списка.

Рис.2.13. Список последних изменений ТС

Рис.2.14. Список последних принятых аварийных значений ТC и ТT

Учет потребления - выводит на экран  форму, содержащую часовые, суточные и месячные значения потребления электроэнергии или других ресурсов(cм.раздел 5). При отсутствии в системе учета потребления данный раздел меню невидим.

Пример

2.2.4.Разделы меню  «Документы»

Вид меню Документы приведен на рис.2.15.

# Рис.2.15

-Создать шаблон - позволяет создать шаблон документа.  При создании шаблона описывается заглавие документа, определяются колонки со статической  и динамической информацией, вид операции обработки и отображения динамических элементов документа. Динамическими элементами могут быть, например, данные учета электроэнергии, усредненные часовые значения ТТ, текущие состояния или значения параметров обьектов.

А примеры!!!

-Вызов документа - позволяет заполнять в выбранном шаблоне документа  динамические элементы. Не понял, в чем разница относительно введения операций над динамическими элементами при создании шаблона. Может, что-то и стало бы понятным, если были бы примеры разных шаблонов и документов

2.2.5.Разделы меню «Сервис»

Вид меню Сервис приведен на рис.2.16.

Рис.2.16

- Вызов по функциональному адресу  позволяет задать номер КП и вид вызываемой информации. Диалог описан в  п.п.2.10.

- Вывод посылок на экран - отображает в реальном времени посылки, принимаемые и передаваемые по каналам связи КП-ПУ. Используется для диагностики работы устройств  ПУ и КП . Вид формы и описание ее элементов приведено в п.п.2.8.

-Вывод конфигурации – отображает   форму (окно?), на которой указан состав и состояние технических средств  ИУТК.  Вид формы и описание ее элементов приведено в разделе 6.

2.3 Назначение кнопок и элементов инструментальной панели

Почему описание здесь, а виды панели в другом месте? Специально, чтобы труднее было понять? Объединить соотвествующие разделы

Наиболее часто используемые команды меню дублируются (что означает дублируются? Что они дублируют?) кнопками на инструментальной панели. Инструментальная панель кнопок быстрого доступа (это другие кнопки или те же, что и в предыдущей фразе только с новым признаком – быстрого доступа?) и возможные ее конфигурации представлены на рис.2.11. Если подвести указатель мыши к кнопке и задержать его, появится ярлычок с расшифровкой функции кнопки. Ниже приводится вид и функции  кнопок инструментальной панели.

-«Вызов протокола» . Выводится протокол «событий» - перечень изменившихся ТС, поданных команд ТУ, вышедших за установленные пределы ТТ, отсутствие и восстановление обмена с КП, квитирование информации ;

-«Выбор файла ретроспективы» . Выбор  ретроспективы  по номеру и имени и запуск процедуры просмотра;

-«Выбор кадра» . Выбор технологического кадра и вывод его на экран монитора;

-«Квитирование информации в кадре». Квитирование графического отображения объекта в выведенном на экран  технологическом кадре и на щите, построенном  на КПЩ;

-«Квитирование всей информации». Квитирование информации на всех кадрах и диспетчерском щите, построенном  на КПЩ;. В связи с особой ответственностью операции, ее выполнение предваряется автоматическим выводом на экран окна с предложением подачи подтверждения команды ;

-«Аварийные сигналы». При “нажатии” кнопки выводится список последних 64 принятых аварийных  ТС,а также ТТ, вышедших за технологические пределы;

-«Последние ТС». Выводится список последних 64 принятых ТС;

-«Вызов по функциональному адресу» . Выбор номера КП и вида вызываемой информации.  Диалог описан в разделе п.п.2.10;

-«Учет потребления» . Вывод формы, содержащей часовые, суточные и месячные значения потребления электроэнергии или других ресурсов. При отсутствии в системе  учета потребления энергоресурсов кнопка невидима;

-«Вывод посылок». При щелчке на кнопке отображается форма с посылками, принимаемыми и передаваемыми по каналам связи КП-ПУ в реальном времени. Используется для диагностики  устройств ПУ и КП (посылки выводятся в 16-ричном формате).Вид формы, работа с ней описывается в п.2.9;

-«Конфигурации системы». Вывод кадра общей конфигурации системы телемеханики. По условиям поставки в кадре отображается количество КП, структура соединения КП с ПУ, признаки работоспособности КП, состав КП (см.раздел 6);

-«Настройка параметров системы». Настройка звука, параметров ретроспективы, режима работы, управление получением информации от КП, подключенных к магистральному каналу;

-«Обновление информации, отображаемой на щите». Вывод из базы данных текущей информации для ее отображения. При отсутствии щита кнопка невидима;

-«Общее квитирование щита». Вывод команды «квитанция»  с глобальным адресом, воспринимаемой всеми модулями – контроллерами, размещенными в щите. Кнопка видима при наличии щита, построенном на КПЩ. По кнопке информация квитируется только на щите; Не понял, зачем эта кнопка, если ею не квитируется информация и на экаре ПЭВМ?

На инструментальную панель выведены:

- окно начальной даты просмотра ретроспективы (рис.2.17);

Рис.2.17

- режим работы (основной, прослушивания) – раньше режим был назван «подслушивания» ПЭВМ (рис.2.18).

Рис.2.18

2.4. Просмотр технологических кадров

2.4.1. Пакет  программ  ОИК «ГРАНИТ»  позволяет создать, редактировать и отображать 1… 250 технологических кадров – участков мнемосхемы. Кадр – это комбинация графических образов объектов, их значений, состояний, параметров, диагностических и др. данных

Название файла ,  в котором хранится один кадр, имеет вид - XXX.bmp,  где XXX - число от 1 до 250. Каждому файлу  присваивается имя длиной  до 54 символов. В ОИК «ГРАНИТ»  работы ведутся только с именами кадров.

А где же используются числа от 1 до 250?

К  каждому кадру «привязываются» измеряемые, контролируемые или управляемые объекты.  При изменении состояния  обьекта  меняется соответсвующий ему  графический образ.  Для привлечения внимания диспетчера при изменении состояния (значения параметра) обьекта  вокруг соответствующего графического образа появляется мигающая рамка. Мигание рамки  графического образа значения TT означает, что соответствующий параметр вышел за установленные пределы. Мигание снимается командой квитирования.

2.4.2. Для вызова отображения кадра необходимо:

- нажать на инструментальной панели на кнопку «Выбор кадра». В открывшемся списке

выбрать строку с именем  выбранного кадра и дважды щелкнуть на ней.

Кадр можно выбрать без использования мыши с помощью клавиш передвижения по списку

вверх или вниз и последующеим нажатием на клавишу Enter; перелистывать  кадры можно с

помощью клавиш  PageUp и PageDown .

2.4.3.  В ОИК «ГРАНИТ»  переходить от одного кадра к  любому другому можно по щелчку на выбранной для этого произвольной области.  Это позволяет делать развертки схем. Подробно операции переходов описаны в п.п.4.8.

# 2.4.5. Графический образ  неработающего  КП  выделяется в кадре (в каком кадре?) диагональными линиями.

# 2.4.6. Для перехода к отображению первого кадра необходимо нажать клавиши Alt+1.

2.5.Квитирование информации

Мигание рамки графического образа в кадре свидетельствует об изменении состояния или параметра соответствующего объекта.

Снять мигание (квитировать)  можно:

- индивидуально для каждого объекта - щелчком  на графическом образе объекта;

- одновременно для всех объектов кадра – щелчком  на кнопке инстументальной панели

«Квитирование информации в кадре» или при выборе раздела Квитирование текущего кадра в меню  Служебные, а также нажатием клавиши F2;

- одновременно на всех кадрах - щелчком на кнопке «Квитирование всей информации»  или  при выборе раздела Квитирование всей информации  в меню  Служебные, а также нажатием клавиши F10.

При квитировании информации в кадре квитируется  также информация на щите, построенном на КПЩ. (А при других видах квитирования?)

# Мигание красного квадрата справа на строке состояния главного окна (разве только главного окна?) свидетельствует о фиксации изменения информации на кадре или кадрах, которые не выводятся в данный момент времени на экран. Для отображения перечня таких кадров - щелкнуть правой кнопкой мыши в поле красного квадрата или нажать клавиши Alt+N.

# Для отображения выбранного кадра щелкнуть правой кнопкой мыши на соответствующей строке перечня кадров.

# Окно с перечнем кадров закрывается после выбора кадра, клавишей ESC, щелчком правой кнопкой мыши на строке «Выход».

2.6.Ретроспектива и графики

2.6.1. Данные об изменениях состояния или параметров любого объекта можно накапливать в специальном файле – ретроспективе. В файле сохраняется имя объекта, текущее состояние или значение параметра, дата и время «события». Номер файла ретроспективы, куда заносится информация от соответствующего объекта, указывается при описании объекта с помощью программы PBAZA.EXE (см.п.3). Файлы ретроспективы содержатся в каталоге RETR (двоичный формат файла) и в каталоге ТХТ (текстовый формат). Названия двоичных файлов ретроспективы имеют вид: ХХХ.ret (информация текущего дня) и XXXddmmyy.ret (информация по установленной дате -году yy , месяцу- мм, дню-dd). Название текстовых файлов ретроспективы имеют вид - ХХХ.txt (информация текущего дня) и XXXddmmyy.txt (информация по установленной дате -году yy , месяцу- мм, дню-dd).

Символы XXX – номер ретроспективы, указанный при описании объекта. Номера ретроспективы 1-127 зарезервированы для Пользователя. Пользователь имеет возможность при описании  обьектов  размещать  ретроспективу в этих файлах.

Для удобства вызова, кроме номеров, файлам ретроспективы присваиваются также имена (см.п.3).

В ОИК «Гранит», кроме файлов ретроспективы, определенных Пользователем, образуется  6 служебных файлов со следующими  именами и номерами:

- «Служебная информация», файл № 128;

- «Протокол», файл № 129;

- «Получасовое потребление», файл № 201;

- «Часовое потребление», файл № 202;

- «Суточное потребление», файл № 203;

- «Месячное потребление», файл № 204.

Почему такой разброс номеров?

2.6.2. В ретроспективу «Служебная информация» заносятся:

-  время запуска и закрытия задачи (какой?);

-  зафиксированный факт отсутствия и восстановления связи с КП;

-  зафиксированный факт отсутствия и восстановления связи ПЭВМ с ПУ. И только?

2.6.3. В ретроспективу «Протокол» заносятся:

- изменившиеся сигналы ТС;

- вышедшие за установленные пределы ТТ;

- поданные команды ТУ;

- поданные команды квитирования информации. Что это за команды? А другие данные «Протокола»?

2.6.4. Файлы №№ 201, 202, 203, 204 формируются при введении в ОИК «Гранит» функции учета электроэнергии. В файлы заносятся значения потребления электроэнергии, рассчитанные по числоимпульсным сигналам за полчаса, час, сутки, месяц. В файлы также заносятся показания счетчиков, снятые по токовой петле, на границе часа, суток, месяца.

А мощности?

Рис.2.19.Вид формы с ретроспективой изменений объектов (Что-то на рис. Не то, что написано. Это, по-моему, часть протокола )

2.6.5.На рис.2.19 показан формат окна отображения ретроспективы изменений объектов.   В заглавии  отображается номер  файла ретроспективы и его название . Панель инструментов включает:

- индикаторы установки параметров фильтрации информации (рис.2.20);

- кнопку запуска операциии фильтрации;

- кнопку запуска операции печати ретроспективы.

Установка параметров фильтрации позволяет уменьшить количество просматриваемой информации, вывести  ее на экран или на печать по установленным признакам. Установленные  параметры фильтрации разрешают вывод  для просмотра только выбранной информации.

Просмотр ретроспективы  можно производить с фильтрацией по:

- наименованию параметра;

- названию или номеру КП;

- дате;

- времени;

- дате и времени;

- функциональному адресу (ФА);

- номеру КП, ФА, дате, времени;

- телемеханическому адресу; (чего? Объекта?)

- телемеханическому адресу, дате, времени.

Для получения отфильтрованной информации из файла  ретроспективы необходимо  установить флажки параметров фильтрации  и нажать на кнопку –

2.6.6.При нажатии на кнопку выводится форма предварительного просмотра сформированного документа  на печать (см.рис.2.20). (прочитайте сами. Поняли? Я не понял. Может, речь идет о подготовке и просмотре файла для последующей печати? )

Рис.2.20.Форма предварительного просмотра выводимой на печать ретроспективы:

1-инструментальная панель, 2-просматриваемый документ, 3-строка состояния, куда выводятся номер текущей страницы и число всех страниц документа.

Назначение кнопок инструментальной панели формы предварительного просмотра:

-предварительного просмотра текста,

-уменьшение страницы до размеров экрана по вертикали;

-восстановление нормального размера;

-увеличение размера до ширины экрана.

-навигатора по тексту:

-переход на начало текста;

-переход на предыдущую страницу;

-переход на следующую страницу;

-переход к концу текста.

- настройки печати и кнопка печати документа.(А что значит – настройка печати?)

-сохранения документа и открытия сохраненного документа.

(где он сохраняется? Зачем? Как его вызвать после закрытия?)

-закрытия формы.

2.6.7. Ретроспективу  какого-либо объекта или его график можно вызвать при просмотре технологического  кадра. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на графическом образе, а затем из всплывшего списка выбрать нужный вид отображения - ретроспективу или график (рис 2.21 и рис.2.22), и щелкнуть на нем. Результатом будет вывод формы ретроспективы (см.рис.2.19) или формы с графиком (см.рис.2.23).

Рис.2.21

Рис.2.22

Рис.2.23. Форма с графиком:1-название объекта; 2-начальное и конечное

время просмотра; 3-номер страницы, 4-поле графика.

2.6.8.Для удобства просмотра графика в инструментальную панель  введены кнопки и элементы:

- сжатия и растяжения графика;

- навигатора постраничного просмотра графика (доступен в режиме растяжения);

- элементы ввода начальной и конечной даты просмотра графика;

-запуска операции просмотра графика за указанные даты;

кнопка Показать значения. При нажатой  кнопке при подведении указателя мыши к линии графика выводится значение параметра (см.рис.2.24);

- кнопка печати  текущей страницы графика;

- элементы задания технологических пределов -«верхнего» (максимального) и «нижнего» (минимального) значений параметра; (К чему приводит задание пределов? Где отображается выбег за пределы? Сохраняются ли заданные пределы после закрытия графика?)

# -кнопка вызова помощи. При нажатии на эту кнопку высвечивается краткая инструкция по работе с программой.

При запуске операции «вывод графика» открывается график за текущие сутки. Для просмотра графика за другие периоды  необходимо установить соответствующие начальную и  конечную даты  просмотра  и нажать на кнопку-      .

При просмотре графика можно выделить  участок графика и увеличить его до размера всего поля. Для этого необходимо обвести курсором мыши выбранный участк графика от верхнего левого угла к нижнему правому с нажатой левой кнопкой(см. рис.2.25 и 2.26).Эта операция выполняется после нажатия кнопки-      .

После выделения фрагмента графика при движении курсора мыши справа  налево с нажатой левой кнопкой график приводится в исходное состояние.

Рис.2.24. Пример вывода значения параметра при подведении курсора к линии

графика.

Рис.2.25. Выделение фрагмента графика.

Рис.2.26. Развернутое отображение выделенного фрагмента графика.

При просмотре графика допускается  прокручивание его в вертикальном и горизонтальном направлениях. Для этого необходимо: нажать на кнопку  , установить курсор на поле графика, нажать правую кнопку мыши и, удерживая ее, потянуть курсор в нужном направлении. Перевод графика в исходное состояние – проводом курсора с нажатой левой кнопкой мыши справа налево.

Что это дает?

2.6.9.Кнопка «пределы» запускает операцию  задания границ допустимых значений параметра. При  нажатии на эту кнопку появляются два  элемента редактирования - для ввода «верхнего» (допустимого максимального значения)  и «нижнего» (допустимого минимального значения) значения параметра (см. рис. 2.27). Возможно задание только верхнего предела, только нижнего предела  либо верхнего и нижнего пределов.  Ввод границ, а также закрытие элементов редактирования  – нажатием клавиши  Enter . Значения параметра, вышедшие за допустимые пределы, формируются в виде списка,  который появляется при нажатии на клавишу Enter. Список можно просмотреть и напечатать (см. рис. 2.29).

Рис. 2.27. Ввод  пределов изменения параметра.

Рис.2.28. Пределы  введены. На форме видны горизонтальные линии пределов.

Рис.2.29. Пример списка вышедших за пределы значений параметра.

2.7 Команды телеуправления

Команды телеуправления могут подаваться с помощью органов пульта и ПЭВМ.

2.7.1 Подача команд телеуправления с помощью ПЭВМ

2.7.1.1.Для повышения достоверности подача команды телеуправления разделяется на этапы (каскад меню): выбора объекта управления, подтверждения полномочий для подачи команды (введение пароля), выбора вида команды управления и подтверждения необходимости передачи выбранной команды.

2.7.1.2.  Выбор объекта – щелчком правой кнопкой мыши на графическом образе выбранного объекта на кадре.

2.7.1.3.Во всплывшем меню выбрать строку  «телеуправление». По щелчку всплывает следующая операция каскада меню (рис.2.30.).

Щелчком на разделе «Ретроспектива» вызывается ретроспектива поданных команд телеуправления данным объектом и принятых сигналов – квитанций, подтверждающих выполнение поданных команд.

Раздел меню «Команда» выводит форму для ввода пароля.

Щелчок на разделе меню «Блокировка»  блокирует дальнейшую подачу команд телеуправления данным объектом. Если объект телеуправления заблокирован, 2-ой каскад  всплывающего меня изменяет вид (см. рис. 2.30. (б)).Для снятия блокировки необходимо щелкнуть на строке меню Снять блокировку.

Для подачи команды телеуправления необходимо выбрать раздел меню «Команда» и щелкнуть на ней. На экране появляется форма – требование ввода пароля (рис.2.31).

a)

б)

Рис.2.30. Всплывающее меню при выборе объекта телеуправления:

а) объект доступен;

в) объект ранее был заблокирован.

2.7.1.4. В окно формы  «Допуск» необходимо ввести  двухсимвольный  пароль, затем нажать на клавишу Enter или кнопку «Ввод». Если пароль неверный,  форма исчезает, дальнейший диалог отсутствует.

Рис.2.31. Форма ввода пароля

2.7.1.5. При указании правильного пароля появляется форма с запросом команды (см. рис.2.32). Необходимо выбрать вид команды телеуправления, щелкнув на  кнопке «Включить» или «Отключить». Нажатие на кнопку «Отмена»  прекращает операции подачи команды телеуправления.

Рис.2.32.Форма выбора команды телеуправления

2.7.1.6. Если выбрана командв  «Включить» или «Отключить», появляется форма с запросом  подтверждения. Подтвердить (отменить) выполнение команды можно щелчком мышью в окне «Да» («Нет»).

Рис.2.33.Запрос  подтверждения  подачи выбранной команды

2.7.1.7.При приеме квитанции - подтверждения неискаженного приема  команды в КП, на экран выводится сообщение (см. рис. 2.34),сопровождающееся звуком. В сообщении указывается имя КП.

Рис.2.34. Сообщение о приеме квитанции. Повча - имя КП.

2.7.1.8. После подачи любой команды ТУ в течение 120 сек пароль при подаче следующей команды ТУ не запрашивается.

2.7.2 Изменение пароля, разрешающего подачу команды телеуправления

2.7.2.1.Нажать на клавишу F6. На экране появляется форма для ввода кода доступа (см. рис. 2.35).

2.7.2.2.В окно ввода кода ввести  wer. При вводе неправильного кода доступа

появляется сообщение об ошибке и запрос на отмену операции или повтор ввода кода доступа (см. рис.2.36). При правильно указанном коде доступа появляется форма для ввода нового пароля (см.рис.2.37).

2.7.2.3.В окно редактирования (см. рис. 2.37) необходимо ввести новый 2-х символьный пароль. Новый пароль начинает действовать с момента нажатия клавиши «Ввод».

Рис.2.35. Ввод кода, разрешающего изменить пароль

Рис.2.36.Собщение о неправильном коде доступа

Рис.2.37.Форма для ввода нового пароля

2.7.3. Подача команд телеуправления с пульта

2.7.3.1. ОИК ГРАНИТ поддерживает прием, обработку и передачу команд телеуправления, поданных с помощью органов  пульта диспетчера.

Принят следующий вариант алгоритма (последовательности операций)  при подаче команд ТУ с пульта:

- с помощью соответствующих кнопок выбирается КП , вид команды ТУ и объект ТУ выбранного КП,

- сформированная команда подается в ПЭВМ ПУ, подача команды индицируется выделенным светодиодом пульта,

- программа контролирует отсутствие искажений - наличие всех координат объекта управления (КП, группы, объекта в группе, вида команды ТУ), поступление в коде каждой координаты только одного сигнала «1», адекватность прямого и инверсного кодов команды),

- если искажения не обнаружены, программа формирует сигнал – квитанцию, которая отображается па пульте гашением указанного светодиодного индикатора. При обнаружении ошибки светодиод не гаснет, диспетчер должен снять сформированную команду нажатием на выделенную для этого кнопку «сброс»,

- при отсутствии искажений программа формирует сообщение, приводящее к мигающей сигнализации символа выбранного объекта ТУ на мнемосхеме диспетчерского щита,

- диспетчер (оператор), убедившись в том, что сигнализация соответствует выбранному объекту ТУ, нажимает на выделенную кнопку «пуск», разрешая передачу команды в КП,

- программа формирует сообщение – команду ТУ, которая передается в выбранный КП, мигающая сигнализация на щите снимается.

2.7.3.2.С пульта можно блокировать подачу команд телеуправления «включить» и (или) «отключить» на объекты выбранных КП. Для блокировки подачи команд телеуправления:

-на пульте нажать на кнопку, соответствующую имени КП и виду команды – «включит» или «отключить» (при необходимости блокировки обоих видов команды операцию блокировки необходимо повторить);

-нажать на кнопку блокировки («БКП»). Программа анализирует поступившую команду и (при отсутствии искажений) формирует сообщение, вызывающее мигающее свечение светодиодного индикатора, соответствующего выбранному КП и виду команды;

- при появлении указанной сигнализации необходимо нажать на кнопку «ПУСК», после чего программа формирует сообщение, приводящее к ровному свечению указанного светодиодного индикатора.

Чтобы снять блокировку подачи команд телеуправления необходимо:

-на пульте нажать на кнопку, соответствующую выбранному КП и виду команды;

-нажать на кнопку снятия блокировки («Съем БКП»). После нажатия на кнопку программа формирует сообщение, приводящее к мигающему свечению светодиодного индикатора, соответствующего КП и виду команды;

-нажать на кнопку «ПУСК». Программа формирует сообщение, приводящее к погашению светодиодного индикатора.

Для реализации описанного алгоритма блокировки и его снятия при описании объектов ТУ вводятся виртуальные ТС. Они необходимы для вывода сигналов на светодиодные индикаторы названий КП и вида команд. Число виртуальных ТС соответствует числу КП. ТС разделяются на группы – по 64 ТС в группе, условно все ТС «привязываются к КП с номером «0». Для 128 КП выделяется четыре группы ТС:

-ТС с адресом КП номер 0, группы 4 определяют и индицируют введение (отсутствие) блокировки команд «включить» на объекты КП с номерами 1-64;

-ТС с адресом КП номер 0, группы 5 определяют и индицируют введение (отсутствие) блокировки команд «включить» на объекты КП с номерами 65-128;

-ТС с адресом КП номер 0, группы 6 определяют и индицируют введение (отсутствие) блокировки команд «отключить» на объекты КП с номерами 1-64;

-ТС с адресом КП номер 0, группы 7 определяют и индицируют введение (отсутствие) блокировки команд «отключить» на объекты КП с номерами 65-128;

2.7.3.3. Для перевода имен КП в телемеханические адреса создается (см. раздел 9) таблица соответствия.

2.7.3.4.При отсутствии в таблицах ответного ТС соответствующего объекту телеуправления,  выводится сообщение «Не описан объект ответной телесигнализации».

Гдле описывается ответный ТС? Когда выводится сообщение?

При подаче команды телеуправления заблокированному объекту на экран монитора выводится сообщение «Телеуправление заблокировано». Сообщение выводится, если заблокированы с пульта  все команды телеуправления на КП или заблокирован индивидуальный объект.

2.8 Функции, выполняемые с помощью клавиш

При работе с ОИК «ГРАНИТ» могут использоваться клавиши:

# Alt+F4 – закрытие любого окна;

Esc - закрытие всех окон, кроме окна с выбранным кадром;

# F1 - вызов справки;

# F2 - квитирование изменений объектов на выбранном кадре;

# F3 – просмотр принимаемых и передаваемых посылок;

# F5 - вызов параметров по функциональному адресу;

# F6 - ввод нового пароля;

# F7 - вызов последних 64-х ТС;

# F8 - вызов последних 64-х аварийных параметров ТС и ТТ;

F9 - квитирование информации на щите (КПЩ);

# F10 - общее квитирование;

# Ctrl+F1 - открытие списка кадров;

Ctrl+F2 - вызов протокола;

# Ctrl+F3 - вызов списка   ретроспективы;

# Ctrl+F4 - вызов текстового файла ретроспективы ;

# Ctrl+F5 - вызов файла ретроспективы для просмотра; А чем это отличается от предыдущих операций?

Ctrl+F6 - настройка параметров системы;

Ctrl+F7 - вызов конфигурации;

Alt+1 - вызов кадра №1.

Alt+N - вызов списка кадров с не квитированными параметрами.

2.9 Просмотр посылок

Для просмотра  принимаемых и передаваемых посылок (в 16-ричном коде) используется одна из операций:

- нажатие на клавишу F3,

- щелчок на кнопке «Просмотр посылок»,

- выбор в меню Сервис раздела Вывод посылок на экран.

Пример отображения посылок приведен на рис.2.38. Форматы посылок перечислены в Приложении 1 данного документа.

Рис.2.38. Форма просмотра посылок.

1-поля установки флажков, разрешающих вывод  посылок;

2-значения параметров, разрешающих вывод посылок;

3-поля установки флажков, запрещающих вывод посылок;

4-значения параметров, запрещающих вывод посылок;

5- строка состояния;

Указатели на поле кадра:

- передача – ниже следует посылка от ПЭВМ в линию связи;

- прием – ниже следует посылка, принимаемая из линии связи.

При выполнении операции  "Просмотр посылок" можно задать параметры индикации, т.е. из всей гаммы выделить интересующие в данный отрезок времени посылки. Для этого необходимо установить значения параметров выбора или отсева посылок и соответствующие им  флажки. Установка или сброс флажка – щелчком на его поле. Если флажок установлен, выбирается значение параметра из соответствующего поля и по нему определяется необходимость вывода  посылок. При сброшенном флажке значение параметра выбора игнорируется.  Значения параметров отображаются в 16-ричном коде, в таком же коде выводятся посылки. Ввод параметров завершается нажатием клавиши Еnter.
       В строку состояния выводится число посылок в буфере (в каком буфере?)и одно из возможных состояний просмотра:

- Вывод всех посылок на экран;

- Фильтрация посылок по установленным параметрам;

- Останов вывода посылок.

Кодам посылок предшествуют указание на то, принята или передана отображаемая посылка, а также отсутствие (наличие) искажений - корректность защитного кода в принятой посолке.

Кнопкой «Стоп» останавливается вывод посылок на экран, кнопкой «Вывод» вывод посылок разрешается.

Поле вывода посылок обладает минимальными свойствами символьного редактора. Методами, принятыми в символьных редакторах (почему бы не объяснить, как это делать),  информацию на поле можно вырезать или выделить и скопировать  в буфер любого символьного редактора (с целью проведения последующего анализа и диагностики работоспособности оборудования).

2.10 Вызов параметров по функциональному адресу

2.10.1. Для вызова параметров по функциональному адресу можно:

- нажать клавишу F5,

- щелкнуть мышью на кнопке панели инструментов «Вызов по функциональному адресу»,

- выбрать в меню Сервис  раздел Вызов по функциональному адресу.

2.10.2. Вид каскада меню для вызова данных  зависит от вида  информации.

Виды каскадов показаны на рис.2.39-2.41. Выбор элемента меню - двойным щелчком на выбранной  строке.

Рис.2.39. Каскад меню при вызове по функциональному адресу ТС,ТТ,ТИ(число-

импульсный выход ТИ).

2-ой элемент каскада определяет имена КП. В скобках  указан телемеханический номер КП. При выборе вида вызова и номера КП  запускается  операция, а меню закрывается.

Рис.2.40. Каскад меню при вызове текущего показания счетчика, считанного “по токовой петле”(Т.П.) в виде кодового сообщения.

3-ий элемент каскада определяет названия счетчиков выбранного КП. При выборе

счетчика запускается операция вызова, окно закрывается. При получении ответа

на экране появляется форма с названием счетчика  и полученным значением. Если в

течение двух минут ответ не поступает, выдается сообщение «Время ожидания показания

счетчика истекло».

Рис.2.41. Каскад меню при вызове показаний счетчика (считанных по “токовой петле”) за предыдущие месяцы.

4-ий элемент каскада определяет названия месяца.При выборе месяца запускается операция вызова, окно закрывается. При получении ответа на экране появляется форма с названием счетчика  и полученным значением – показанием счетчика. Если в течение двух минут ответ не поступает, выдается сообщение «Время ожидания показания счетчика истекло».

2.10.3.Окно со списком закрывается:

- щелчком правой кнопкой мыши,

- нажатием на клавишу ESC,

- после запуска операции опроса,

- щелчком на строке «Выход».

2.11. Отображение признаков работоспособности КП и «событие на КП»

2.11.1.В ОИК «ГРАНИТ» возможна фиксация обобщающего признака «событие на КП» - при изменении ТС или выходе ТТ за установленные пределы. И как его использовать, увидеть?  Сбрасывается признак, если в кадрах не останется не квитированных сигналов от  данного КП. Что значит в кадрах… от данного КП? Как видно, что признак «сбросился»?

Работоспособность КП определяется по наличию служебных сигналов - «меандров»,  и (или) успешному (не успешному) проведению информационных обменов ПУ – КП.

Для регистрации указанных признаков вводится виртуальный КП, которому присваивается номер «0». Регистрируемым параметрам ставятся в соответствие виртуальные ТС КП «0», разбитых на группы – по 64 ТС в каждой. Группы виртуальных ТС используются следующим образом:

- 0-я группа – для отображения признаков неработоспособности КП 65…128 (1…64 ТС группы соответствуют номера КП 65…128),

- 1-я группа – для отображения признаков неработоспособности  КП 1…64 (1…64 ТС группы соответствуют номера КП 1…64),

- 2-я группа – для отображения признаков «событие на КП» 1…64 (1…64 ТС группы соответствуют номера КП 1…64),

- 3-я группа – для отображения «событие на КП» на КП 65…128 (ТС 1…64 группы соответствуют номера КП 65…128).

Указанные номера групп ТС КП «0»  необходимо ввести в  базу технических средств, а объекты ТС групп описать в базе телемеханических параметров.

Для отображения  признака «событие на КП» в технологическом  кадре рекомендуется использовать графическую функцию замены цвета на цвет  фона, т. е. исходный цвет и цвет замены будут совпадать. В таком случае при событии на КП будет появляться  мигающая рамка, которая исчезнет, если будут все сквитированы сигналы на КП.

Прочитайте сами, что написано. Я ничего не понял – где меняется цвет, на что меняется? Чтобы что-то понять, приведите пример

Для отображения признаков неработоспособности КП рекомендуется замена цвета фона на какой-то другой (кроме желтого, который является служебным). Кто определил желтый цвет в качестве служебного? Что такое служебный цвет?

На рис.2.42 приведены примеры отображения признаков  в кадре.

После приведения примера, я не понял, о каком же технологическом кадре идет речь выше.

а)                  б)                  в)                 г)

Рис.2.42. Примеры отображения текущей ситуации на КП.

а) отсутствие информационных обменов с КП

б) от КП приняты не квитированные ТС или ТТ, вышедшие за технологические пределы

в) норма - есть обмен информацией с КП и отсутствуют новые (не квитированные «события»)

г) информационные сообщения от КП принимаются, сообщения в КП от ПУ не принимаются (принимаются неустойчиво).

Описанные выше признаки можно ввести в специализированный кадр обобщенной ситуации на объектах.

3 Создание и редактирование базы

Для создания и редактирования базы технических средств  и  базы телемеханических адресов телекомплекса «ГРАНИТ» и «ГРАНИТ-микро»  используется программа   Pbaza.exe.

3.1 Создание базы технических средств

Создание базы технических средств предполагает описание устройств информационно-управляющего комплекса торговой марки “ Гранит”с помощью приведенных ниже файлов:

"gran.mic"- характристика  подключения КП к линии связии и установленных в КП модулей,

"gran.alt"-отображение принятых названий для различных состояний объектов ТС,

"gran.nkp"- имена КП,

"derevo.dop"-информация на КП (построение “дерева”)Что это означает? Почему информация на КП – это построение «дерева»?

"gran.nrt"-номера и имена файлов ретроспективы,

”gran.sv”-информация о линиях связи, а разве в gran.mic не об этом речь?

“gran.sh”-описание модулей для отображения состояния объектов ТС на щите,

“gran.ind”-описание модулей для отображения значений параметров ТТ, ТИ цифровыми индикаторами.

В окне задачи (рис. 3.0) (как добраться до окна?) выберите команду Создание или Редактирование (а когда какую команду?) из меню База технических средств:.

Рис. 3.0

Откроется окно (рис.3.1).

Переход на ввод информации производится нажатием на  номере страницы  либо  на его содержании (рис. 3.1).

Рис. 3.1

Поправьте названия – отображать можно не на щит или цифровой индикатор, а на щите или цифровом индикаторе. Почему на кадре появилось название модема ММ0, а с другими как?

3.1.1 Подключение КП к линии связи

Для описания подключения КП к линии связи необходимо выполнить следующие действия:

а) набрать (где?) Адрес подключения  - адрес каркаса  ПУ или номер КП (когда что набирать? Разве это эквивалентные операции – выбор адреса каркаса ПУ или номера КП?), Имя - название подстанции, цеха и т.п., в котором установлено устройство КП , Тип подключения : радиальное, цепочечное, магистральное, магистральное с ММ0 (что это означает, заменить признаком, понятным пользователю).

б)включить индикатор, если КП-Микро (где этот индикатор? Как его включить? А для других типов КП?) нажать на кнопку

(в приведенном окне нет этой кнопки)

в) набрать номер КП, подключаемого к данной линии.(а разве номер КП не задан в предыдущем пункте?)

Если связь КП с ПУ может вестись по основной и (или) резервной линии связи – включить индикатор резервное КП ( КП – мужского рода!!!) (где включить?) и набрать в окне адрес  подключения резервного КП – адрес каркаса ПУ или  номера КП , к которому подключается резервная линия (резервный КП и резервная линия связи – две большие разницы – о чем речь? А в «Гранит-микро» совсем не так).

Для описания подключения КП к магистральной линии связи необходимо учитывать следующие особенности проведения информационных обменов КП - ПУ:

-для получения информации от любого КП необходимо предварительно передать на выбранный КП специальную команду «опрос КП». После приема команды от КП передаются данные одного из модулей, подготовивших информацию для передачи. Возможно, что к моменту приема команды «опрос КП» несколько модулей подготовили данные для передачи. Данные от всех таких модулей будут передаваться поочередно – по мере поступления каждой новой команды «опрос КП». Алгоритм работы КП предусматривает автоматическое перемещение модуля, передавшего информацию в ПУ, в коней очереди модулей, ожидающих передачи. Программой предусмотрена передача последовательных команд «опрос КП» до получения от него сообщения «нет информации» или превышения установленного максимального числа подачи команды «опрос КП» одному и тому же КП,

-если необходима адресная передача от КП какого-либо определенного вида информации, до передачи в КП команды «опрос КП» должна быть сформирована и передана команда вызова данных по функциональному признаку – адресу (вызов по ФА). Предусматривается передача команды вызова ТС, ТТ, ТИ,

-команды «опрос КП» и «вызов по ФА» могут формироваться вручную или автоматически с указанием времени цикла и порядка опроса КП и видов информации (добавить как это делать и какие времена могут быть),

-для повышения оперативности получения информации от КП «по событиям для передачи» - измениям состояния контролируемых объектов, выбегу значений измеряемых параметров за установленные пределы и (или) апертуру, в ИУТК «Гранит-ЖД» используется процедура централизованного опроса КП. Централизованный опрос КП проводится циклически с установленной периодичностью. Во время передачи во все КП централизованного опроса от КП передаются специальные сообщения – «вставки», которые идентифицируют готовность или неготовность каждого КП к передаче информации «по событию». Длина каждой «вставки» - один байт. Готовность КП к передаче соответствует сообщению - «вставке» 00001111, а неготовность – 00000000. Номер (место) передачи «вставки» идентифицирует КП.  Так как длина (число байт)  одного информационного сообщения (в том числе и централизованного опроса) ограничена, максимальное число «вставок» от КП не может превышать 19. Таким образом, при подключении к одной магистральной линии  связи не более 19 КП, каждому из них присваивается индивидуальная «вставка», номер которой заносится в таблицу адаптации. Если к одной магистральной линии связи необходимо подключить более 19 КП, одна и та же «вставка» должна быть присвоена двум КП (присвоение одной и той же «вставки» трем и более КП запрещено). Так как при присвоении одной «вставки» двум КП исчезает однозначный номер КП, подготовившего данные для передачи, по сигналу готовности (приему в ПУ «вставки» - 00001111) программно реализуется опрос данных обоих КП, которым присвоена одна «вставка». Чтобы (при наличии КП, которым присвоена одна и таже «вставка») минимизировать передачу излишних команд  «опрос КП», рекомендуется присваивать одну и ту же вставку двум КП с существенно различающимися объемами информации,

-описанный режим централизованного опроса аппаратно реализуется только в ИУТК «Гранит-ЖД». Команды «опрос КП» и «опрос по ФА» реализуются для магистральной линии связи в любом типе ИУТК,

-Пользователь может установить желательный порядок опроса КП как в случае получения активного сигнала готовности к передаче от нескольких КП при централизованном опросе, так и при периодических (плановых) опросах КП и видов информации, установив соответсвие между номером вставки и номером (приоритетом) опроса КП. Установленные данные заносятся в таблицу адаптации,

-аппаратная адаптация модемов устройств КП и ПУ должна соответствовать принятым номерам «вставок» и порядковых номеров КП (при опросе),

-если условия передачи сигналов по линии связи ухудшаются – повышается длина линии связи, увеличивается уровень помех, уменьшается уровень рабочих сигналов, по результатам полевых испытаний (или с учетом опыта работы аналогичных систем) может быть принято решение об использовании специализированных модемов – двунаправленных ретрансляторов. Ретрансляторы расчленяют единую магистраль на участки и нормализуют уровень рабочего сигнала для каждого из участков. Из-за того, что ретранслятор смещает во времени информационные сигналы, максимальное число «вставок» для КП, подключенных к одной магистральной линии связи, становится равным 18 (уменьшается на 1).

Для магистральной линии связи с модемом ММ0,  если  на подключаемом  КП установлен модуль ММ2, включить индикатор  модем-ретранслятор на КП.(и можно что-либо понять из этой фразы?)

г) указать время цикла проверки работоспособности КП в минутах . (для каждого КП можно устанавливать индивидуальное время цикла?)

д) указать номера мест (для КП-микро) установки модулей ТС, ТТ, ТИ (описание касается числоимпульсных каналов), ТУ (для КП указываются номера групп ТС, ТТ, ТИ

затем нажать на кнопку

Почему данные по подключению модулей в устройствах КП отнесены к разделу подключения КП к линии связи?

Для описания каждого последующего ( по номеру?) КП, подключенного к описываемой линии, необходимо  повторить пункты в-д.

После описания всех КП, подключенных к одной магистральной линии связи,

нажать на кнопку (Мне кажется, что суть подключения КП к магистрали не показана!)

е)после описания всех линий связи комплекса (а разве описывались линии связи комплекса, называлось это описанием подключения КП к линиям связи)

нажать на кнопку

Я не понял порядок описания. Вначале указывалось, что начинаем с КП, а потом как-то перешли к описанию линии связи.

(рис. 3.2)

Откуда вдруг появилась форма рис.3.2? Почему в кадре не ТТ, а ТИТ, ТИИ, а не ТИ? В кадре речь идет о резервном КП или резервной линии связи? Что означает в кадре «время работоспособности КП» в минутах? Что означает в кадре «информация о КП» строка ПУ?

Рис.3.2

Описанными процедурами создается файл "gran.mic". Ничего не увидел для описания подключения КП к цепочечной линии связи. Если быть объективным, ничего не понял и в полученной общей таблице. Что там про ПУ? А КП «0»? Что значит ТС-1гр[1_] ?

Вся введенная информация отображается в окне Информация о КП.

Для редактирования введенной информации используется  инструментальная панель Редактирование с кнопками:

-Удалить (удалить КП)

-Изменить (изменить информацию о КП)

-Добавить (добавить КП в описываемую линию связи) (а просто добавить КП, не в эту линию связи?)

Редактирование.

В окне Информация о КП  ОТМЕТИТЬ НУЖНУЮ СТРОКУ.

а) Выбрать режим (кнопку):

Добавить , Изменить или Удалить, после чего появится диалоговое окно - запрос подтверждения коррекции базы рис.3.8)

-внести корректировку

-нажать на кнопку Запись КП (при удалении КП, данная операция  не выполняется)

При завершении редактирования  нажать на кнопку Сохранить и завершить этап.

При редактировании созданной базы (был создан gran.mic) для ОПИСАНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЯ КП К НОВОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ нажмите кнопку

(уточните, о чем речь – переключение КП на другую линию связи или введение нового КП, который подключается к новой линии связи)

3.1.2 Приоритеты КП в магистрали с модемом ММ0 (при чем здесь модем ММ0?)

В окне КП в магистрали (не вижу такого окна!!!) выбрать номера КП  в порядке уменьшения их приоритетов (что это означает? Что вообще означает выбрать КП)

нажать на кнопку  -

(А что делать, если у КП одинаковые приоритеты? Сколько приоритетов можно задать? На что влияет приоритет?)

После  задания  приоритетов КП  во всех магистральных линиях

нажать на кнопку

(рис.3.3).

(откуда появился кадр рис.3.3?)

Рис. 3.3

В окне Магистрали перечислены адреса подключений магистральных линий связи (что значит подключения магистральных линий связи – я бы понял подключения КП к магистральной линии связи).Для просмотра установленных приоритетов КП в магистральной линии  выбрать адрес подключения магистральной линии (где выбрать,как выбрать, что означает фраза?). Приоритеты КП отображаются в окне Приоритеты КП.

Нажав кнопку Редактирование, можно производить редактирование приоритетов КП в магистральной линии связи.

(Объясните, наконец, что такое приоритеты?)

3.1.3. Описание модулей отображения состояния объектов ТС на щите.

Для вывода состояния объектов ТС на светодиодные индикаторы диспетчерского щита используются контроллеры панели светлого-полусветлого щита - КПЩ-С, темного щита – КПЩ-Т или субблоки КС 35.26 из номенклатуры ИУТК «Гранит» («Гранит-М»).

Программа работы с модулями КС 35.26 используется, если совместно с ИУТК «Гранит-микро» должен продолжать работать ранее установленный щит диспетчерский, управляемый указанными модулями.

КС 35.26 программно не адаптируется к использованию в составе «светлого» или «темного» щита. Адаптация ведется аппаратно, при этом учитывается, что один модуль «темного» щита отображает состояние 32 ТС, а «полусветлого» и «светлого» - 64 объекта. Программа работы с модулями КС 35.26 ориентирована (независимо от реального типа отображения) на вывод одним модулем 64 ТС, поэтому в зависимости от типа щита одна формируемая и выводимая из ОИК «Гранит» базовая посылка может относиться к одному или двум (и более) модулям КС 35.26. У модулей, вопринимающих одну базовую посылку, объединяются адресные шины (см. Информационный материал по применению ИУТК «Гранит»). Каждые 64 объекта ТС, состояние которых отображается на щите, описываются при создании базы как входящие в один модуль.

При описании объектов ТС в ИУТК «Гранит-микро» необходимо:

а) выбрать из выпадающего списка (откуда и почему он выпадает?)строку:

-КПЩ-С

-КПЩ-Т

-КС 35.26 (в указанном случае их использования)

б) для КПЩ-С и КПЩ-Т указать Адрес модуля (как указать?), а для КС 35.26 - Место установки модуля в каркасе устройства ПУ «Гранит» (а номер каркаса не надо указать?).

Описание объекта ТС выбранного модуля:

а) выбрать номер ТС

б) выбрать из выпадающего списка (он автоматически «выпадает» после задания № ТС?) телемеханический адрес отображаемого объекта ТС - № КП, № Гр, №Пар (если речь идет о выборе, а не о задании, то вопрос – а где были заданы телемеханические адреса?)

в) отметить: инверсный или прямой сигнал ТС (что это значит – в терминах, понятных Пользователю?) выводится на щит (вид сигнала отображения зависит от сигнала - «1» или «0», датчика ТС для включенного и отключенного состояния объекта?),

г)нажать на кнопку

Для описания других ТС модуля повторяются пункты а-г

д)нажать на кнопку

Описанис ТС других модулей аналогично (рис.3.4)

Адреса модулей записываются в окне Описанные модули.

Информация обо всех ТС отображается в окне Модуль и его параметры.

Указанными процедурами создается файл gran.sh.

Редактирование.

Для внесения изменений  в ТС, отображаемых на щите, необходимо выбрать в окне Описанные модули адрес модуля отображения ТС на щите, в описание которого необходимо внести изменения.

Отметить редактируемую строку в окне Модуль и его параметры , выбрать режим: Изменить, Добавить или Удалить, после чего появится диалоговое окно - запрос подтверждения редактирования (рис.3.8)

При ИЗМЕНЕНИИ данных отображаемого ТС нажать на кнопку Изменить, внести корректировку,

нажать на кнопки

При ИЗМЕНЕНИИ Адреса модуля отметить в окне Модуль и его параметры, строку с адресом, подлежащим редактированию, затем нажать на кнопку Изменить и внести корректировку.

Нажать на кнопку

При УДАЛЕНИИ ранее отображаемого ТС отметить в окне Модуль и его параметры редактируемую строку и нажать на кнопку Удалить.

При ДОБАВЛЕНИИ отображаемого ТС нажать на кнопку Добавить, ввести информацию,

нажать на кнопки

Изменить название – Описание ТС, отображаемых на щите; номер точки – на номер ТС   . В   таблице есть  при описании точки есть № точки и № параметра – чем они отличаются? Совершенно не учтены особенности отображения с помощью КПЩ.

Рис.3.4

3.1.4 Описание модулей отображения значений параметров ТТ и ТИ цифровыми индикаторами.

Для вывода значений параметров  на цифровые индикаторы диспетчерского щита используются модули КПЩ-С.

Один модуль  КПЩ-С формирует сигналы управления одним или двумя четырехразрядными двухцветными  индикаторами.

Для описания подключения цифровых индикаторов необходимо:

а)ввести Адрес модуля КПЩ-С в окно Модуль (какие бывают адреса?)

б)выбрать N индикатора в модуле, затем задать ТИП отображаемых данных -ТТ, ТИ, ГРП, Р1, Р2, Р3, Р4, время, дата) в окне Описания цифрового индикатора

А что такое ГРП, Р1 и т.д.?

в)выбрать из выпадающих списков (откуда все-таки выпадающих?) телемеханический адрес отображаемого объекта (Nкп, Nгруппы, Nпараметра).Опять тот же вопрос – выбрать или задать? Если выбрать, то где задаются эти адреса?

г)нажать на кнопку

Для описания подключения следующего цифрового индикатора повторить пункты б-г.

Нажать на кнопку

А что делатть, если используется один, не два индикатора модуля?

Адреса модулей  КПЩ-С отображаются в окне Описанные модули.

Введенное описание цифровых  индикаторов модуля КПЩ-С  отображается в окне Информация на модуле (рис.3.5). Почему «на модуле»? Наверно, «информация модуля»

Рис.3.5

Поменять название – Описание модулей отображения данных цифровыми индикаторами.

Нигде не описано, зачем цифры 1…10. Если это число модулей, то что делать, если их больше 10?

Описанными процедурами создается файл gran.ind.

Редактирование.

Выбрать адрес модуля КПЩ-С в окне Описанные модули.

Выбрать строку в окне Модуль и его параметры.

Выбрать режим: Удалить или Изменить, после чего появится диалоговое окно -запрос подтверждения необходимости редактирования (рис.3.8)

Внести корректировку.

Нажать на кнопки

3.1.5 Создание файла имен ретроспективы

Описываются процедуры создания файла для  хранения информация об изменении состояния объектов.

В окне N ретроспективы  (а как добраться до этого окна?) указать номер (1-127), в окне Имя  задать имя ретроспективы,

нажать на кнопку

Таким образом внести все номера и имена ретроспективы, после чего

нажать на кнопку

Рис.3.6

Как же в России и Казахстане прочитают имена на украинском языке?

Получается, что имена даются по названиям КП? Слева приведен пример с видом информации ( в скобках), после чего я не понял, какие ретроспективы создаются

Вся набранная информация отражается в окне Имена ретроспективы.

Описанными процедурами создается файл gran.nrt.

Редактирование.

Отметить нужную строку в окне Имя ретроспективы

Выбрать нужный режим:Удалить, Изменить или Добавить (одно имя ретроспективы),после чего появится диалоговое окно - запрос подтверждения необходимости редактирования (рис.3.8)

Произвести редактирование, при каждом редактировании

нажать на кнопку

При завершении редактирования нажать на кнопку

Режим Продолжить используется, если информация была сохранена (т.е был создан файл "gran.nrt" ),но необходимо продолжить набор информации.

3.1.6 Описание каналов модуля

Почему опять возвращаемся к описанию каналов связи, такой (или почти такой раздел уже был!!!) Очевидно, речь идет о каналах внутри модулей М2А и М4А.Поэтому необходимо пояснить понятным для пользователя образом, о чем идет речь и перенести этот раздел туда, где поясняются связи ПУ – КП.

Описание каналов связи при установке модулей М2А, М4А, КАМ для КП-микро.

Информация для расшифровки сигналов готовности и обнаруженных неисправностей (разрывов связи) от модулей М2А, М4А,КАМ.

а)выбрать в окне КП установки модуля из выпадающего списка КП установки модуля

б)набрать в окне  Место установки -  место установки модуля

в)выбрать в окне Номер канала    -   номер канала:0,1,2,3

г)выбрать в окне КП,к которому ведет линия связи из выпадающего списка  КП,к которому ведет линия связи от данного канала связи

д)нажать на кнопку

Весь раздел переделать, какая-то абракадабра, особенно п. «г». Что значит КП, к которому ведет линия связи? Что значит КП установки модуля? Пользуйтесь одним термином – линия или канал связи. Вообще-то  - это термины разные, но вы не делаете разницы. А в кадре используются оба термина!

Для описания следующего канала связи, повторить пункты а-д.

Вся информация отображается в окне Информация о каналах связи

Рис.3.7

Описав все каналы связи при установке данных модулей (что означает эта фраза?),

нажмите на кнопку

Описаннями процедурами создается файл gran.sv

Редактирование.

-Отметить строку в окне Информация о линиях связи

-нажать на кнопку

(появится диалоговое окно -запрос подтверждения необходимости редактирования (рис.3.8)

-нажать на кнопку

Диалоговое окно (запрос)

Рис.3.8

3.2 База телемеханических адресов

База телемеханических адресов включает описание всех объектов (почему база адресов описывает все объекты?) .

Предполается создание файлов

"granХХ.st"- описание обьектов  КП[ХХ]

"gran.par"-текущие значения измеряемых параметров КП

"gran.eng",”energ.dop”- учет потребления энергоресурсов

“grants.end"-последние сгенерированные обьекты ТС на КП  "grantit.end" последние сгенерированные обьекты ТТ на КП (почему последние? Сколько их «последних»?)

"grantii.end" последние сгенерированные обьекты ТИ на КП (см. выше)

В окне задачи (рис. 3.0) выберите раздел Создание или Редактирование из меню База технических средств: (почему раздел называется база…адресов, а выбираем из меню базу технических средств?)

На панель  инструментов вынесены кнопки:

-         -Добавить КП, ГРУППУ, ТИП (что это такое?)

-            -Запись ИНФОРМАЦИИ

-Развернуть  информацию

-Свернуть  информацию

-Фильтрация информации

-Выход

а)  Набрать: ТИП,  номер КП,  номер ГРУППЫ

б)  Нажать на кнопку                         (рис.3.9)

Рис.3.9

с)  Отметить  номер обьекта (не вижу на рис.3.9 № объекта), набрать его характеристику (что это означает? Какие характеристики бывают?)

д)  Для записи обьекта (до сих пор об объекте речь не шла)

нажать на  кнопку

е)  Для записи следующих обьектов  повторить пункты(с,д)

Для описания каждой последующей группы объектов (о группах до сих пор речь не шла) нажать на панели инструментов кнопку  Добавить. Повторить пункты (с, д).

В поле N ретроспективы вводится  номер файла ретроспективы (от 1 до 127), использование  символьного имени приводится в разделе 3.1.6 Базы технических средств.

При описании используются индикаторы:

- Групповые параметры, если объект входит в состав группы вместе с другими объектами   для расчета  группового параметра,

- Бегущая строка, если изменение состояния или значение параметра обьекта необходимо выводить в бегущую строку,

- Технический учет, если  по значению параметра производится  учет потребления энергоресурсов.

В таблице (рис.3.9) отображена запись данных каждого обьекта.

Но на рис.3.9 этого нет, зато есть многое другое, о чем речь не шла!

3.2.1 Описание объектов телесигнализации (ТС)

При описания объектов ТС

-выбрать номер обьекта,

-дать имя объекту.

-выбрать в поле Функции обработки из выпадающего списка  состояние датчика: прямой, инверсный или нетелемеханизированный (нет таких состояний датчика).

Параметры телесигнализации:

2 сигнала состояния датчика [0- Прямой; 1- Инверсный]; (сигнал один - 0 или 1 для одного из двух состояний датчика, а прямой или инверсный характеризует, каким сигналом отображается включенное-отключенное состояние датчика)

датчики сигналов, которые не подключаются к системе телемеханики [255.            нетелемеханизированные] (не понял, что такое 255., о чем вообще речь)

-Выбрать в поле Отображение состояния из выпадающего  списка  названия (см. Функции Отображения состояния в конце раздела 3) (опять не понял, о чем речь)

Из выбранной пары (когда и что выбирали?) 1-му слову ставится в соответствие       значение принятого от КП сигнала 0,  2-му - значение 1.

Пример:если сигнал состояния датчика  прямой (0), то  присваивается состояние 0 (Норма), а инверсный (1)- присваивается состояние 1(Авария) (совершенно не понял пример)

В дальнейшем  в ретроспективе и в бегущей строке вместо   0 и 1 будут выводиться соответствующие сигналам  слова (Норма - Авария; Вкл -  Откл;…).

В поле Значение относительных меток времени (здесь же не метки, а только дискретность регистрации ТС)

-Выбрать дискретность регистрации по времени изменения состояния ТС: 2,5; 5; 10; 20 мс.

Это приведет к правильному отображению реального времени изменений  ТС (что это значит?).

- Набрать Номер файла ретроспективы в поле N ретроспективы. В файл с набранным номером будет ложиться вся информация об изменении  на обьекте.(что значит ложиться вся информация об изменении на объекте? Только на одном объекте? Ложиться, наверно, означает регистрироваться)

- включить индикатор  Вывод в бегущую строку

- включить индикатор  Групповые параметры, если параметр является расчетным (??) (рис.3.10).

(на рис.3.10 приведены графы, не соответствующие описанию)

Пользуйтесь принятыми обозначениями ТС, ТТ, ТИ, мсек (а не млсек). Вдруг появился простой оборудования. При таком непонятном описании врядли кто-то из Пользователей сможет создать базу данных.

Рис.3.10

3.2.2 Описание объектов - текущих телеизмерений(ТТ)

-Выбрать номер обьекта.

-Дать имя объекту.

-Выбрать в поле Функции обработки из выпадающего списка функцию (см. Функции обработки в конце раздела 3).

В поле Уставки   устанавливается  диапазон контроля значения параметра (что значит диапазон контроля? А другие значения не котролируются?).

Заполнить  Шкалы: нижнее (минимальное)  и верхнее (максимальное) значения параметра

Зоны: отнесение зафиксированного значения параметра к установленным зонам -зеленой, красной, желтой (какие из приведенных зон относятся к указанным цветам? Похоже на то, что зеленая зона – нормальное значение параметра)

RY-предельное нижнее значение параметра

YR- предельное верхнее значение параметра

GY-предаварийное нижнее значение параметра

YG- предаварийное верхнее значение параметра

При отсутствии уставок весь диапазон значений параметра относится к зеленой зоне (разве так?).

Коэффициент: значение дополнительного коэффициента  пересчета значения измерения [по умолчанию 1].( а не по умолчанию, какие дополнительные коэф. бывают. Если есть дополнительные, значит, есть и основные – какие?)

- Набрать Номер файла ретроспективы в поле N ретроспективы. В файле с набранным номером будет регистрироваться информация об изменениях значений параметра.

- Включить индикатор  Вывод в бегущую строку для вывода приняого значения в бегущую строку.

- Включить индикатор  Групповые параметры, если параметр вместе с другими входит в группу для расчета интегрального (группового) значения (рис.3.11).(А как определить состав одной группы ? Как рассчитывается групповой параметр? Сказали «а», нужно говорить и другие буквы)

рис. 3.11

3.2.3 Описание объектов - интегральных телеизмерений (ТИ)

-Выбрать номер обьекта.

-Дать объекту имя.

-Выбрать в поле Функции обработки из выпадающего списка  функцию(см. Функции обработки в конце раздела 3).

- Ввести коэффициенты масштабирования (как? Какие есть?)

- Набрать Номер файла ретроспективы в поле N ретроспективы. В файле  будет регистрироваться принятая от объекта информация.

- - Включить индикатор   Групповые параметры, если параметр вместе с другими входит в группу для расчета интегрального (группового) значения (рис.3.11).(А как определить состав одной группы ?)

Включить индикатор Бегущая строка, если принятые значения параметра необходимо выводить в бегущую строку,

Включить индикатор Технический учет (рис.3.12),если  по параметру производится  учет потребления энергии

Рис.3.12

Описание резервных параметров контроля мощности - Р1

Необходимость выделения резервных параметров Р1 ( а по какому признаку они навхзываются резервными?) вызвана тем, что они являются виртуальными, т.е. не получаются в прямом виде от датчиков, а вычисляются по значениям приращения потребления энергии за относительно малые отрезки времени. Источником информации для вычисления Р1 являются числоимпульсные каналы счетчиков. Информация для расчета Р1 относится к типу интегральных измерений, поэтому при описании объектам Р1 присваиваются телемеханические адреса ТИ. Рассчитываемые значения мощности разделяются на «трехминутные» и «усредненные за большие отрезки времени».

-Выбрать номер обьекта.

-Дать имя объекту.

Рекомендуется для значений 3-минутной мощности присваивать номер КП, номер группы, номер параметра в группе такие же, как и ТИ (не понял, что это значит), а Тип данных определить как Р1(мощность);

-для параметра – «усредненная по 30 мин. мощность» номер группы устанавливается равным номеру группы  ТИ плюс 4, номер КП и номер параметра такие как в ТИ , Тип - Р1(мощность)

рис. 3.13.

# Пример: ТИ имеет адрес – кп 1, группа 3, параметр 2.

Параметр Р1 – «3-х минутная мощность», будет иметь адрес: кп 1, группа 3, параметр 2.

# Параметр Р1 – «Усредненная за 30 минут мощность» будет иметь адрес: кп 1, группа 7, параметр 2.

Один объект описывается двумя параметрами Р1.

А если групп ТИ пять , какой адрес будет иметь уср. Мощность, если ТИ – КП 1, Гр.1… . Получается 1+4 =5, т.е. гр.5 - повторится адрес основного ТИ

- Набрать Номер файла ретроспективы в поле N ретроспективы. В файле будет регистрироваться информация – расчетные значения Р1.

- - Включить индикатор   Групповые параметры, если параметр вместе с другими входит в группу для расчета интегрального (группового) значения(рис.3.13).(А как определить состав одной группы ?)

Включить индикатор Бегущая строка, если принятые значения параметра необходимо выводить в бегущую строку,

Включить индикатор Технический учет (рис.3.13),если  по параметру производится  учет потребления энергии

(ничего нет про Р2, Р3, Р4)

Рис.3.13

3.2.4 Описание объектов телеуправления (ТУ)

-  выбрать номер обьекта.

-  дать объекту имя.

- набрать Номер файла ретроспективы в поле N ретроспективы. В файле будут регистрироваться поданные команды ТУ (рис.3.14)

(Почему ничего нет про групповые ТУ?)

Рис.3.14

3.2.5 Описание расчетных (групповых) параметров

Если данный параметр объекта, не является  прямым сигналом датчика от КП, а какой-то комбинацией сигналов от нескольких датчиков (т.е является результатом суммирования или вычистания  значений сигналов датчиков), то значение его будет использовано в формуле расчета (группового параметра). (по-моему, совсем не так – расчет ведется по значениям нескольких параметров, причем в расчете может быть не только простое сложение или вычитание, а и более сложные функции – логарифмы, степени и т.д. Разве не так?)

-выбрать номер обьекта.

-дать объекту имя.

-выбрать в поле Функции обработки функцию (см. Функции обработки в конце раздела 3).

Набрать Номер файла ретроспективы в поле N ретроспективы. В файле будет регистрироваться расчетная информация..

(Получается, что групповой параметр состоит из одного параметра? Где же группа?)

Если  по параметру производится  учет потребления, то включить индикатор

## Технический учет

рис.3.15

Рис.3.15

После нажатия на кнопку #  в окне Введенные объекты для расчета групповых, откроется  окно Ввод объектов  для расчета групповых параметров(рис.3.15а)

Указать телемеханический адрес объекта (какого объекта?)

- Тип

- Номер КП

- Номер ГРУППЫ

- Номер объекта

- Знак ["+"-сложение  или “-“вычетание] (к чему это относится?)

Нажать на кнопку

При записи следующих объектов набрать их телемеханические адреса (а это что такое?).

При нажатии на кнопку ОК происходит переход на ввод следующего параметра типа GRP (такого типа не было!) (рис.3.12а). (Как работать с групповыми параметрами совершенно не понял)

Рис.3.15а

В поля таблицы занесется информация (рис.3.15б):

Групповые: NКП

GR12: Nгруппы (о чем вообще идет речь? К чему относятся значки GR, когда ставить + или -, что при этом делается. Что такое групповой параметр ТС. Как вычитать ТС? Что получится, если из «0» вычесть «1»?)

GR13: Nобъекта

GR14: ТИП+ЗНАК[код 128: для ТС”+”,код 0: для ТС”-“; 129-ТТ”+”,1-ТТ”-“; 130-ТИ”+”,2-ТИ”-“; 131-ТУ”+”,3-ТУ”-“; 132-GRP”+”,4-GRP”-“ 133-P1”+”,5-P1”-“; 134-P2”+”,6-P2”-“]

Рис.3.15б

Ни слова не понял!

-запись набранной информации

-переход на ввод следующего параметра типа GRP

-удалить отмеченную строку

В окне Введенные объекты для расчета групповых (рис.3.15)

Отображаются все объекты, входящие в групповой.

3.2.6 Описание информации от счетчика

От счетчика информация поступает не только в виде числоимпульсного сигнала, но и  «по токовой петле» - в виде кодового сообщения.

На одной группе на КП  может быть 4 счетчика (Можно только догадаться, что речь идет о том, что одним модулей МТИ может быть получена информация от одного …четырех счетчиков). Каждый счетчик формирует  параметры  со своими именами (еще одна загадка) .Если используются показания  по 4 зонам, то вводятся 20 параметров со своими именами и  дописываются (кем?) имена   по 4 зонам (А, В, С, Д): имя параметра + имя зоны.(О чем речь? Это попытка указать структуру сообщения от счетчика?)

1параметр: имя параметра+ AKWH1

- AKW1

- ATD1

- AKWCUM1

- AKWC1

- BKWH1

- BKW1

- BTD1

- BKWCUM1

- BKW1

- CKWH1

- CKW1

- CTD1

- CKWCUM1

- CKWC1

- DKWH1

- DKW1

- DTD1

- DKWCUM1

- DKWC1

- Параметр расчетный , представляет собой сумму потребления  по 4 зонам.

Если показания по зонам не считаются (что это означает?), то ввести (куда?) только параметр 21.

- Набрать Номер файла ретроспективы в поле N ретроспективы. В файл с набранным номером будет ложиться вся информация об изменении  на обьекте (что означает эта фраза применительно к потреблению энергии?)

По 21 параметру производится  учет потребления , то отметить  Технический учет (только для 21 параметра). Рис.3.16 (А для чего, кроме учета, еще может использоваться параметр? Почему Вы за Пользователя решили, что это технический учет. Зачем слово «технический»? Просто учет – не годится?)

Рис.3.16

3.2.7 Вся введенная информация отражается в таблице

То, что есть в таблице, мало похоже на то, что описывали

Имя каждого поля в таблице, читается при щелчке на поле (полная загадка для меня).

Для сохранения введенной информации (а можно не сохранять? Для чего еще вводили?)  на панели инструментов

- нажать кнопки

Примечания.

Изменение описания параметров объектов можно производить прямо в полях таблицы.Или удалить объект, нажать кнопки Запись базы, Выход .И заново описать параметры объекта.(Как это можно реализовать, если описано совершенно непонятно)

Для удаления объекта

- отметить строку в таблице

- на компаненте управляющей работой с таблицей (опять новый термин, не объясненный)

(навигатор)

нажать на кнопку “-“.

Нажав кнопку

Откроется окно Фильтрация ( на каком языке написано?)(рис.3.17)

Рис.3.17

Отфильтровать информацию можно по номеру КП, по ТИПу (чего?), по номеру КП и ТИПу (чего?).

При двойном щелчке на таблице окно ФИЛЬТРАЦИЯ исчезнет

### ИМЕНА ПОЛЕЙ В ТАБЛИЦЕ

NКП: номер КП

Nгруппы: номер группы. Для токовой петли (ТИП Р2) в это поле заносится номер счетчика (Сколько же групп может быть в одном КП?)

Nпараметра: номер параметра (а что вносить для «токовой петли»?)

Тип: ТС; ТТ; ТИ; ГРП; ТУ; Р2(токовая петля); Р1(мощность); P3 P4(P1,P2,P3,P4-расчетные параметры –почему Р2 – расчетный?) А что такое Р3, Р4?

Имя параметра:технологическое имя параметра

Nретросп.: номер ретроспективы

Признак: 1-групповые; 2-бегущая строка; 3-бегущая строка + групповые (ну и что? Что в каждом из случаев происходит?).

Nфункции:   номер функции обработки (см.в конце раздела 3)

Nкадра: номер кадра, где отображается объект

Р1: нижнее  значение шкалы (для параметров ТТ) Но Р1 – это было определено для мощности!. В это поле для параметров ТС заносится Nфункции отображения (см. Nфункции отображения в конце раздела 3)

Р2: верхнее  значение шкалы (для параметров ТТ). А это – «токовая петля»! Оказывается букв не хватает, чтобы разные функции именовать по-разному!В это поле для параметров токовой петли заносится  Nгруппы

Р3: коэффициент пересчета

P4: В это поле для параметров ТС заносится – дискретность фиксации последовательности событий – изменений ТС[2,5; 5; 10; 20])

Становится понятным, почему базы без ошибок не создают Пользователи. Я бы точно запутался.

Уставки: зоны состояния (у состояния параметра нет зон! Вообще у параметра не состояние, а значение, а состояние – у ТС, ТУ, канала связи и т.п.)  параметра (зеленая, красная, желтая)

RY-предельное нижнее значение параметра

GY-предаварийное нижнее значение параметра

YG- предаварийное верхнее значение параметра

YR- предельное верхнее значение параметра

Учет: номер параметра, по которому производится учет потребления (а это что означает?).

Групповые: телемеханический адрес объекта , который входит в расчет группового (Nкп, Nгруппы, Nпараметра, Тип ) .Как же, в конце концов, разобраться, что входит в одну группу. Особенно, если учесть, что в кадом объекте есть №группы?

Составляющие: в состав каких параметров входит групповой (ну и ну, параметры входят в группповой, а не групповой – в параметры)

ФУНКЦИИ ОБРАБОТКИ

0. Прямой (для ТС)

1. Инверсный (для ТС)

2. Линейное маштабирование (0-250) (0 - 5 мА) (для ТТ) (АЦП-1,2)

3. Линейная (0-2047) (0 - 5 мА) (для ТТ) (АЦП - 3, Гранит-микро)

4. Линейная (-2047  2047) (-5 мА -  5 мА) (АЦП-3, Гранит-микро)

5. Линейная с утопленным нулем (0-250) (4 мА - 20 мА) (АЦП-1.2)

6. Линейная с утопленным нулем (0-2047) (4 мА - 20 мА) (АЦП-3, Гранит-микро)

7. Линейное маштабирование с утопленным нулем (-2047  2047)

8. Умножение на коэффициент

9. Суммирование нескольких параметров (без учета коэффициентов)

10. Интегрирование по времени

11. Логическое сложение

12. Линейное масштабирование от (0 до -2047)

13. Квадратичное маштабирование (0-250 квант)

14. Квадратичная  (0-2047)

255. Нетелемеханизированный (для ТС)

И этого перечня достаточно, чтобы разобраться со всеми видами линейного масштабирования и др., мне почти непонятными функциями. Например, что означает квадратичная (0-2047). Что означает функция «нетелемеханизированный» (для ТС)? К тому же нетелемеханизированным может быть не только ТС. А разве не может быть сочетание нескольких видов для «Группового». А произвольный вид по заданию Пользователя?

ФУНКЦИИ ОТОБРАЖЕНИЯ

0. Норма Авария

1. Вкл Откл

2. Закр Откр

3. Да Нет

4. Авария Норма

5. Откл Вкл

6. Откр Закр

7. Нет Да

8. Норма Земля

9. Газ.защ. Норма

10. Перегруз Норма

4. Программа Redkadr создания  графической  базы

4.1. Назначение

Для создания графической базы используется программа Redkadr. Графическая база включает:

- создание изображения кадров;

- описание объектов отображения в кадрах;

- описание последовательности переходов от изображения одного кадра к другому.

Изображения кадров можно создать программой Redkadr либо графическим редактором, входящим в стандартную поставку системы Windows или любым другим графическим редактором. Сохранять изображения кадров необходимо в формате BMP.

Необходимо помнить, что создавать кадры необходимо при той разрешающей способности экрана, при которой будет работать основная задача Pgranit.exe.

Чем выше степень разрешения экрана, тем больше количество информации, с которым вы можете работать одновременно, но тем меньше размеры изображения.(почему?)

Рекомендуется выбирать следующие соотношения разрешения и размера экрана монитора:

1) для монитора с размером по диагонали 15 дюймов - 800х600;

2) для монитора с размером по диагонали 17 дюймов -1024х768;

3) для монитора с размером по диагонали 19 дюймов - 1152х864.

Чем больше глубина цвета (количество различимых цветов), тем реалистичнее выглядит изображение, но тем больший размер памяти оно занимает, что приводит к замедлению вывода изображения на экран. Оптимальной является настройка High Color (16 бит) – 65 536 цветов.

Для описания объектов отображения в кадрах необходимо  предварительно создать базу технических средств и базу телемеханических параметров.

Основные  режимы  работы  программы Redkadr:

-  редактирование  изображений кадров;

-  описание  объектов  отображения.

4.2. Режим редактирования изображений кадров

Окно программы Redkadr ( а как его вывести на экран?) в режиме редактирования изображений имеет вид, показанный на рисунке:

А приведенные размеры изображения отличаются от рекомендованных Вами же!

В верхней части окна расположены три строки:

1 - строка заголовка с именем программы и названием кадра;

2-  строка меню;

- строка с набором графических инструментов – панель инструментов.

Большую часть окна занимает поле для рисования.

4.2.1. Панель инструментов

Для использования инструмента (раньше было введено понятие «кнопка») достаточно щелкнуть на его кнопке (Фраза бессмысленна – просто перейти к «кнопкам»).

Набор инструментов включает следующие кнопки:

- палитра цветов. Позволяет установить основной цвет и цвет фона из 16 цветов стандартного набора либо дополнительный цвет. Чтобы установить основной цвет,  необходимо щелкнуть цвет (что значит щелкнуть цвет?) на палитре левой кнопкой мыши. Чтобы установить цвет фона, необходимо щелкнуть цвет (??) на палитре (а где палитра?) правой кнопкой мыши.

Можно создать дополнительный цвет и поместить его в палитру.  Для этого следует выбрать меню  Цвет.  Появится окно:

В окне Цвет следует щелкнуть на одном из цветов основной палитры либо переместить (куда?) четырехконечный указатель цветов (не вижу его!), затем указатель яркости установить в полосе справа на нужном цвете (указатель яркости устанавливает нужный цвет?). (Можно указать цифровые значения (чего?) в текстовых полях.) Затем щелкнуть на кнопке Добавить в набор. Новый цвет появится в первом пустом квадрате среди дополнительных цветов в диалоговом окне. Этот новый цвет заменит (мы же хотели не заменить, а добавить!) предыдущий дополнительный цвет в палитре после щелчка на кнопке ОК.

- заливка. Позволяет заполнять цветом замкнутые области. Имеется возможность использовать при заливке основной цвет с помощью левой кнопки или цвет фона с помощью правой кнопки мыши. Для пользования инструментом следует поместить указатель мыши в ту область, которую следует заполнить и щелкнуть кнопкой мыши.

- ластик. Позволяет очистить небольшую область изображения (что такое небольшая область?). Для пользования инструментом следует поместить указатель мыши в ту область, которую необходимо очистить, нажать на кнопку мыши и перетащить указатель по области, которую требуется очистить. Очищенная область будет заполняться цветом фона.

- текст. Позволяет добавлять текст в изображение. Для пользования инструментом следует щелкнуть мышью в нужном месте изображения. Появится курсор в рамке, обозначающей место будущего текста. Набрать текст на клавиатуре. Текст печатается основным цветом, а рамка текста заполняется цветом фона. Щелкнуть за пределами рамки текста или выбрать другой инструмент на панели, чтобы подтвердить введение текста. До подтверждения введения текста его можно редактировать. После подтверждения введения текста никаких изменений внести нельзя (никогда и никак?). Он будет вести себя так (что это означает? Как может вести себя текст?), как и другие части изображения.

- изменение ширины текста. Позволяет изменять ширину рамки при наборе текста.

Для изменения вида, начертания, размера и других атрибутов шрифта, используемого при наборе текста, следует выбрать меню Шрифты.  Появится диалоговое окно Выбор шрифта:

В данном окне содержатся установки по умолчанию (а как их увидеть?), которые можно изменить, а затем щелкнуть на кнопке ОК.

- ширина линии. Перед работой с инструментами - линия, прямоугольник, эллипс, следует установить необходимую ширину линии либо контура прямоугольника (эллипса) в пределах от 1 до 10 пикселей.

- линия. Позволяет изображать прямые линии. Для пользования инструментом следует поместить указатель мыши в поле для рисования. Перетащить указатель с нажатой левой кнопкой мыши для рисования основным цветом или правой кнопкой мыши для рисования цветом фона. Для изображения правильных ( в каком смысле – правильных) вертикальных или горизонтальных линий следует удерживать нажатой клавишу Shift во время движения мыши. А как быть с «неправильными»? А не горизонтальными?

- выбор типа заполнения фигур из перечня   ,который всплывает при щелчке на данном инструменте. Данный инструмент позволяет выбрать один из трех видов типа заполнения фигур, щелкнув на его обозначении в перечне:

1 – незаполненная фигура. Контур фигуры изображается основным цвет при работе с левой кнопкой мыши или цветом фона при работе с правой кнопкой мыши;

2 – заполненная фигура. Контур фигуры изображается основным цветом, а сама фигура - цветом фона при работе с левой кнопкой мыши или контур фигуры изображается цветом фона, а сама фигура основным цветом - при работе с правой кнопкой мыши; (не уловил разницы!)

3 – необрамленная фигура. И контур, и сама фигура изображаются основным цветом при работе с левой кнопкой мыши или цветом фона при работе с правой кнопкой мыши.

А где примеры?

Что же такое прямоугольник и эллипс? Неужели это контур того места, куда будет помещено изображение объекта? Я так предполагаю, но нужно описание, что же они представляют на самом деле

- прямоугольник. Предназначен для рисования прямоугольников и квадратов. Предварительно следует установить ширину контура и тип заполнения фигуры. Затем поместить указатель мыши в поле для рисования и перетащить по диагонали указатель с нажатой левой (правой) кнопкой мыши. Чтобы получить изображение квадрата следует удерживать нажатой клавишу Shift во время движения мыши.

- эллипс. Предназначен для рисования кругов и эллипсов. Предварительно следует установить ширину контура и тип заполнения фигуры. Затем поместить указатель мыши в поле для рисования и перетащить по диагонали указатель с нажатой левой (правой) кнопкой мыши. Чтобы получить изображение круга следует удерживать нажатой клавишу Shift во время движения мыши.

- выделение. Предназначен для выделения прямоугольной области. После определения (было слово выделение, оно отличается от определения?)  прямоугольной области можно:

- Вырезать ее в буфер (либо падежи не те, либо я не понял вообще, о чем речь) .

- Копировать в буфер (в какой? Зачем?).

- Вставить из буфера (что вставить?).

- Перемещать на другое место на рисунке(после определения перемещать? Зачем?).

- Копировать на другое место на рисунке (как определить место копирования?).

- Очистить выделение.

- Повернуть на угол 90, 180, 270 градусов.

Для помещения выделенной области в буфер обмена (буфер обмена с чем? Это другой или все тот же буфер) следует использовать команду Вырезать или Копировать из меню Правка. (для помещения – следует Вырезать?)

При использовании команды Вырезать программа удалит область из данного рисунка и поместит ее в буфер (какой? Где он? Как поместит?). Место, занимаемое удаленной областью, приобретет цвет фона.

При выборе команды Копировать программа скопирует область в буфер (что же это за секретный буфер, его роль?), не изменив внешнего вида рисунка (очевидно, не изменит остальную часть рисунка?).

Чтобы вставить (куда вставить?) выделенную область из буфера обмена, следует использовать команду Вставить из меню Правка. Вставленная область появится в верхнем левом углу поля для рисования в окружении пунктирной линии. Область можно переместить на нужное место.

Для перемещения выделенной области следует поместить указатель мыши внутрь области, ограниченной пунктиром, и переместить мышь в нужное место. Место, занимаемое перемещенной областью, приобретет цвет фона. При перемещении (при перемщении или после) области рисунка (какие области?) закрываются выделенной областью.

Для создания копии выделенной области следует поместить указатель мыши внутри области, ограниченной пунктиром, и перетащить мышь, удерживая нажатой клавишу Ctrl.

Выделенная область останется на старом месте, а копия появится там, где будет отпущена кнопка мыши.

Чтобы стереть изображение в выделенной области, следует использовать команду Очистить выделение из меню Правка. Эта команда удаляет выделенную область и заменяет ее цветом фона. Однако в буфер в этом случае область не попадает.

Для поворота выделенной области на угол 90 180 или 270 градусов, следует использовать команду Поворот на угол из меню Правка. Щелкните на команде, затем выберите один из появившихся углов.

Выделенная область повернется на выбранный угол. Освобожденная часть области заполнится цветом фона.

4.2.2 Работа с библиотекой графических компонентов

Графические компоненты – это небольшие ( а какие – большие?) законченные фрагменты изображения (почему законченные? Я понял, что с ними еще кое-что можно делать), которые  используются при создании кадров.

Используя описанные ранее инструменты, нарисуйте (когда – нарисуйте, может, они уже есть в библиотеке? А слова «нарисуйте» достаточно для действия?) фрагменты изображений, которые наиболее часто (а что делать, если не наиболее часто, а просто часто?)  будут использоваться при создании кадров. Внесите их в библиотеку графических компонентов (а нашей библиотекой можно пользоваться?), используя набор инструментов, который включает следующие кнопки панели инструментов:

- библиотека компонентов;

- установить компонент;

- новый компонент;

- добавить новый компонент в библиотеку;

- удалить компонент из библиотеки.

Чтобы добавить новый компонент в библиотеку графических компонентов, следует нажать на кнопку панели инструментов Новый компонент. Затем щелкнуть в поле для рисования в месте создания фрагмента. Появится рамка выделения, соответствующая размеру компонента. Щелкнуть нужно тогда, когда данный фрагмент попал во внутреннюю  область рамки выделения. Далее нажать на кнопку панели инструментов Библиотека компонентов, затем на кнопку панели инструментов Добавить новый компонент в библиотеку. В окне Библиотека графических компонентов появится вновь созданный графичекий компонент. (а ниже что показано? То, что можно использовать, не создавая свои компоненты?)

Чтобы перенести в поле для рисования нужный графический компонент из библиотеки, в окне Библиотека графических компонентов следует щелкнуть на выбранном компоненте. Затем нажать на кнопку панели инструментов Установить компонент. Вставленный фрагмент изображения появится в верхнем левом углу поля для рисования в окружении пунктирной линии. Переместите его на нужное место.

Для удаления компонента из библиотеки графических компонентов в окне Библиотека  графических  компонентов следует щелкнуть на удаляемом компоненте, затем нажать на кнопку панели инструментов Удалить компонент из библиотеки.

Библиотека графических компонентов хранится в файле bmp.library папки BMP .

4.2.3 Открытие, сохранение и удаление кадров

Чтобы открыть кадр, следует выбрать команду Открыть кадр... из меню Редактирование.

Появится диалоговое окно Открыть кадр.

В диалоговом окне следует щелкнуть мышью на нужном номере кадра, затем на кнопке Открыть. В поле для рисования вы увидите изображение выбранного кадра.

Вы можете отредактировать готовое изображение кадра, а можете начать с пустого листа (что это такое?). Чтобы начать с пустого листа, выберите  команду Создать кадр из меню  Редактирование.

При создании кадров необходимо учитывать, что начальное состояние объектов в кадре должно соответствовать их нормальному состоянию. Например, если для объекта нормальным является включенное состояние и ему соответствует красный цвет, то при создании кадра начальное состояние такого объекта на рисунке следует отобразить красным цветом.

Для первого (а что делать не при первом сохранении?) сохранения кадра программой Redkadr выберите команду Сохранить кадр  как... из меню Редактирование. Появится диалоговое окно:

В диалоговом окне Укажите номер сохраняемого кадра следует указать номер кадра, затем нажать Сохранить. Далее появится диалоговое окно Название кадр, в котором следует набрать название кадра, затем нажать ОК.

Изображение файла (может, кадра?) запишется в файл папки BMP с расширением bmp и номером, который  ему присвоен (например: 29.bmp), название кадра запишется в файл gran.cad папки GRAN.

Удаление кадра необходимо производить только командой  Удалить кадр  из меню Редактирование (зачем слово только, есть опасность неправильного удаления – опишите ее) .

Для этого положительно ответьте на запрос:

При удалении кадра описанным образом удаляется

- файл изображения,

- название кадра из файла gran.cad,

- файлы, которые создаются в режиме описания объектов отображения, если в данном кадре были описаны объекты отображения (информацию об этих файлах читайте в п.4.3.8).

4.3 Режим  описания  объектов  отображения

Режим предназначен для описания:

- объектов отображения в кадрах;

- последовательности переходов от изображения одного кадра к другому.

Чтобы открыть кадр в режиме описания объектов отображения (а в других режимах что следует делать?) следует выбрать меню Описание. Во всплывшем окне Выбор кадра в перечне кадров указать нужный, щелкнув на его имени мышью. Затем нажать на кнопку Открыть.

Пример окна программы Redkadr в режиме описания объектов отображения показан на рисунке:

В верхней части окна расположены три строки:

1-строка заголовка с именем программы и названием кадра;

2- строка меню;

3- панель инструментов.

4- выделенная область кадра, указывающая на место отображения состояния описанного объекта.

Для описания объектов отображения необходимо указать:

- графическую функцию – метод визуализации состояния объекта. Для этого достаточно щелкнуть мышью на кнопке панели инструментов, соответствующей нужной графической функции(п. 4.3.1);

- место визуального отображения состояния объекта в кадре (п. 4.3.2);

- телемеханический адрес описываемого объекта.

4.3.1 Панель инструментов

Панель инструментов режима описания объектов отображения включает кнопки, соответствующие следующим графическим функциям:

- функция  замены  цвета прямоугольника при изменении состояния объекта;

- функция  замены  цвета эллипса при изменении состояния объекта;

- функция отображения состояния объекта в виде столбика с уровнем;

- функция отображения состояния объекта в виде полосы с уровнем;

- функция  вывода  значения параметра объекта;

- функция  вывода  состояния  объекта (вкл./откл., норма/авария и т. д.);

- функция статической замены рисунка на рисунок, не изменяемый во времени при изменении состояния объекта; (не понял, что там меняется)

- функция динамической замены  рисунка на рисунок, изменяемый во времени при изменении состояния объекта;

Работа с данными инструментами описана в п. 4.3.3.

- функция перехода с одного кадра на другой кадр(4.3.6).

Для функций статической и динамической замены рисунков необходимо создать рисунки замены. Для этого используются соответствующие кнопки панели инструментов:

- создание рисунка замены для объектов, описанных функцией статической замены рисунка (4.3.4).

- создание рисунка замены  для объектов, описанных функцией динамической замены рисунков (4.3.4).

Данная инструментальная панель включает также кнопки:

- описание объекта отображения. Кнопка позволяет выбрать из перечня телемеханический адрес описываемого объекта;

- удаления объекта отображения, описанного в кадре(4.3.7).

- индикатор цвета замены. Он отображает цвет, выбранный из палитры цветов, используемый в качестве цвета замены для функций замены цвета прямоугольника и эллипса, или в качестве цвета уровня для функций отображения состояния объекта в виде столбика или полосы с уровнем;

4.3.2 Выделение области для визуального отображения состояния объекта в кадре

Чтобы выделить область для визуального отображения состояния объекта в кадре, следует поместить указатель мыши в поле для рисования. Перетащить по диагонали указатель с нажатой левой кнопкой мыши. Появится прямоугольная рамка, обрамляющая выделенную область. Чтобы рамка выделения имела форму квадрата, следует удерживать нажатой клавишу Shift во время движения мыши.

Для уменьшения или увеличения размеров выделенной области, а также для ее перемещения используются следующие клавиши клавиатуры:

- стрелка вверх, вниз - смещает нижнюю границу рамки соответственно вверх или вниз с шагом смещения 10 пикселей;

- стрелка вправо, влево - смещает правую границу рамки соответственно вправо или влево с шагом смещения 10 пикселей;

- стрелка вверх, вниз, нажатая одновременно с клавишей Shift, производит смещение нижней границы рамки соответственно вверх или вниз на один пиксель за один шаг;

- стрелка вправо, влево, нажатая одновременно с клавишей Shift, производит смещение правой границы рамки соответственно вправо или влево на один пиксель за один шаг;

- стрелка вверх, вниз, вправо или влево вместе с нажатой клавишей Strl - перемещает рамку вверх, вниз, вправо или влево на 10 пикселей;

- стрелка вверх, вниз, вправо или влево вместе с нажатыми клавишами Strl и Shift -  перемещает рамку вверх, вниз, вправо или влево на один пиксель за один шаг.

4.3.3 Основные этапы описания объектов отображения

Для описания объекта отображения в кадре следует:

4.3.3.1 Щелкнуть мышью на кнопке панели инструментов, соответствующей графической функции.

Для функций:

- замены цвета прямоугольника,

- замены цвета эллипса,

- отображения состояния объекта в виде столбика с уровнем,

- отображения состояния объекта в виде полосы с уровнем

в ответ на следующий запрос нажать ОK.

На панели палитры цветов выбрать цвет замены (цвет уровня).

4.3.3.2 Выделить область кадра, указывающую на место отображения состояния описываемого объекта способом, предложенным в п 4.3.2.

В выделенной области кадра может отображаться состояние одного либо нескольких     объектов (обобщающий сигнал аварии).

4.3.3.3 Нажать на кнопку панели инструментов описание объекта отображения.

Во всплывшем окне Описание объекта отображения  выбрать телемеханический адрес одного (нескольких) объектов в следующей последовательности:

- тип объекта,

- номер контролируемого пункта (NKP),

- номер группы (NГР),

- номер объекта (NПАР).

Для объектов ТС, ТТ, ТИ номер группы соответствует месту установки  соответствующих модулей в каркасе КП-микро.

После выбора телемеханического адреса  данного объекта следует щелкнуть Сохранить.

По завершению описания объекта(объектов) отображения щелкнуть Выход.

Для просмотра описания объектов отображения следует нажать на кнопку панели инструментов описание объекта отображения(4.3.1), затем щелкните внутри  рамки, указывающей на место отображения состояния объекта, описание которого необходимо просмотреть.

Чтобы изменить телемеханический адрес описываемого объекта необходимо удалить введенный адрес, затем ввести новый. Для удаления введенного адреса следует отметить удаляемый адрес щелкнув на нем в окне Адреса отображаемых объектов, затем на кнопке удаление адреса объекта  .

Для объектов, описанных функцией статической (динамической) замены рисунка, необходимо создать рисунки замены.

4.3.4 Создание рисунков замены

Чтобы создать рисунок замены для объектов, описанных функцией статической или динамической замены рисунка следует щелкнуть на  кнопке панели инструментов     или   .

После нажатия кнопки просмотр изображений страницы (см. далее) окно программы Redkadr примет вид, показанный на рисунке,где

- окно с изображением, соответствующим исходному состоянию объекта,

- панель инструментов режима редактирования изображений(п. 4.2.1),

- панель инструментов, предназначенная для просмотра и сохранения изображений страницы.

Панель инструментов 3 включает следующие кнопки:

- индикатор выбора номера страницы.

0-я страница содержит изображения, соответствующие исходному состоянию объектов, описанных в данном кадре. Количество окон с изображениями равно количеству описанных объектов. Если для данного объекта за исходное принято отключенное состояние объекта, то данное изображение будет соответствовать отключенному  состоянию объекта.

1-я страница содержит изображения, соответствующие измененному состоянию объектов.

Для ранее рассматриваемого объекта  данное изображение будет соответствовать включенному состоянию объекта.

Для объектов, описанных функцией статической замены рисунка, измененному состоянию объекта соответствует рисунок, изображенный на странице 1.

Для объектов, описанных функцией динамической замены рисунка, измененному состоянию объекта соответствует рисунок, состоящий из изображений страниц (1-15), изменяемых во времени.

- просмотр изображений страницы в окнах, выделенных для отображения состояний объектов данного кадра, описанных функцией статической(динамической) замены рисунка.

- сохранение изображений страницы в окнах, выделенных для отображения состояния всех объектов данного кадра,

- сохранение изображения страницы в окне, выделенном для отображения состояния одного объекта данного кадра,

- возврат в предыдущее окно программы Redkadr(п. 4.3).

Чтобы создать рисунок замены для отображения измененного состояния объектов, описанных функцией статической замены рисунка необходимо выполнить следующие действия.

4.3.4.1 Установить индикатор выбора номера страницы в 0, щелкнуть на кнопке просмотр изображений страницы. Аналогичным образом можно просмотреть содержимое любой страницы.

4.3.4.2 Используя инструменты режима редактирования изображений(п. 4.2.1), изменить изображение в окнах на соответствующее измененному состоянию объектов.

4.3.4.3 Установить индикатор выбора номера страницы в 1, щелкнуть на кнопке сохранение изображений страницы. Затем положительно ответить на вопрос:

Сохранится изображение во всех окнах данной страницы.

При необходимости сохранения изображения в одном окне данной страницы следует нажать на кнопку панели инструментов сохранение изображения страницы. Закрыть окно подсказки Выбор окна щелкнув ОК.

Затем щелкнуть мышью внутри окна с сохраняемым изображением. Для подтверждения сохранения положительно ответить на вопрос:

Чтобы создать рисунок замены для отображения измененного состояния объектов, описанных функцией динамической замены рисунка, создайте изображения на страницах 2-15 (количество страниц может быть произвольным, но не больше 15). Для этого повторите пункты 4.3.4.2, 4.3.4.3, каждый раз увеличивая номер страницы на 1.

Почему без нескольких примеров, чтобы стало понятным, что делается?

4.3.5 Переустановка цвета описанных объектов отображения

Для объектов отображения, описанных графическими функциями:

- замены цвета прямоугольника,

- замены цвета эллипса,

- отображения состояния объекта в виде столбика с уровнем,

- отображения состояния объекта в виде полосы с уровнем

по окончанию описания можно переустановить исходный цвет и цвет замены.

Для переустановки начального цвета описанного ранее объекта отображения необходимо открыть кадр в режиме редактирования изображения кадров. Произвести необходимую замену цвета, используя инструменты, описанные в п. 4.2.1. Сохранить изображение. Затем открыть кадр в режиме описания объектов отображения и выполнить следующие действия:

1) нажать на кнопку панели инструментов описание объекта отображения,

2) щелкнуть на выделенной области кадра, указывающей место отображения состояния описанного объекта,

3) во всплывшем окне Описание объекта отображения щелкнуть на указателе исходного  цвета.

4)положительно ответить на вопрос

Исходный цвет приведется в соответствие с цветом изображения.

5) в окне Описание объекта отображения щелкнуть Выход.

Для переустановки цвета замены описанного ранее объекта отображения необходимо выполнить следующие действия в режиме описания  объектов отображения:

1) нажать кнопоку панели инструментов, соответствующую одной из графических функции

- замены цвета прямоугольника,

- замены цвета эллипса,

- отображения состояния объекта в виде столбика с уровнем,

- отображения состояния объекта в виде полосы с уровнем.

2) в ответ на следующий запрос ответить ОK,

на панели палитры цветов выбрать нужный цвет,

3) нажать на кнопку панели инструментов описание объекта отображения,

4) щелкнуть на изображении кадра внутри рамки, выделяющей место отображения состояния данного объекта,

5) во всплывшем окне Описание объекта отображения щелкнуть на указателе цвета замены,

6) положительно ответить на вопрос

Индикатор цвета замены изменит свой цвет в соответствии с выбранным.

7) в окне Описание объекта отображения щелкнуть Выход.

4.3.6 Функция перехода с одного кадра на другой

Для описания последовательности перехода от изображения одного кадра к изображению другого кадра необходимо выполнить следующие действия:

4.3.6.1 Нажать на кнопку панели инструментов функция перехода на другой кадр(4.3.1).

4.3.6.2 Выделить область кадра (цифра 1 на рисунке), указывающую на место перехода.

Последовательность операций при выделении области описана в п. 4.3.2.

4.3.6.3 Нажать на кнопку панели инструментов Описание  объекта отображения.

4.3.6.4 Во всплывшем окне Выбор кадра перехода выбрать из перечня кадров нужный кадр, щелкнув на его имени мышью, нажать на кнопку Сохранить, затем Выход.

4.3.7 Удаление объектов отображения

Для удаления описания объекта отображения из кадра необходимо выполнить следующие действия:

4.3.7.1 Нажать на кнопку панели инструментов удаление объекта отображения(4.3.1).

4.3.7.2 Щелкнуть внутри рамки, указывающей на место отображения состояния удаляемого объекта.

4.3.7.3 Положительно ответить на вопрос:

Исчезнет рамка выделения указанной области кадра.

Для удаления описания последовательности перехода от изображения одного кадра к изображению другого кадра выполните аналогичные действия (4.3.7.1 – 4.3.7.3).

4.3.8 Папки и файлы, создаваемые при работе с графической базой

В процессе работы с графической базой создаются следующие папки и файлы:

- папка BMP. Служит для хранения изображений кадров. При сохранении изображения  кадра следует присвоить ему номер от 1 до 255. Например: 12. Запишется файл 12.bmp;

2) файл gran.cad папки GRAN. В данном файле хранится перечень названий кадров,

которые необходимо присвоить при сохранении изображений.

Например: ПС 330 кВ Житомир;

3) папка S. Служит для хранения файлов с информацией о всех объектах отображения, описанных в каждом кадре:

- номер объекта;

- функция, используемая для описания данного объекта;

- координаты окна, соответствующего данному объекту отображения;

- телемеханические адреса объектов, состояние которых будет отображаться в данном окне.

Например: информация об объектах отображения кадра номер 12 будет храниться в файле 12.s;

4) папка DIN. В данной папке создаются файлы только для тех кадров, в которых для описания объектов отображения используются функции статической и (или) динамической замены рисунка. В этих файлах хранятся изображения по-странично, соответствующие включенному и отключенному состоянию  каждого объекта отдельно.

Если на кадре номер 12 есть такие объекты, то будет создан файл 12.din;

5) папка SM. Для каждого файла папки DIN создается файл папки SM, в котором хранятся смещения к каждому изображению, то есть указан путь поиска рисунков, соответствующих включенному и отключенному состоянию объектов (не понял, потому что нет примеров).

Например: если создан файл 12.din, то обязательно будет создан и файл 12.sm.

6) папка UK. Хранятся описания последовательностей переходов от изображения одного кадра к изображениям других кадров.

Если описаны переходы с кадра номер 12, то будет создан файл 12.uk.